## 下网电量
4614 | 新源.仙居.下网电量

## 抽水容量
4605 | 新源.仙居.抽水容量

## 抽水调相台数
4602 | 新源.仙居.抽水调相台数

## 水头
4597 | 新源.仙居.水头

## 4号机组
11 | 新源.仙居.4号机组.转速1
723 | 新源.仙居.4号机组.转速2
1435 | 新源.仙居.4号机组.转速3
2140 | 新源.仙居.4号机组.励磁.电流
2141 | 新源.仙居.4号机组.励磁.电压
2142 | 新源.仙居.4号机组.调速器.输出导叶开度信号
2143 | 新源.仙居.4号机组.调速器.有功功率反馈值
2147 | 新源.仙居.4号机组.转速4
2148 | 新源.仙居.4号机组.调速器.压力油罐压力1
2149 | 新源.仙居.4号机组.调速器.压力油罐液位1
2150 | 新源.仙居.4号机组.调速器.回油箱液位1
2151 | 新源.仙居.4号机组.调速器.回油箱油温
2152 | 新源.仙居.4号机组.球阀.压力油罐压力
2153 | 新源.仙居.4号机组.球阀.压力油罐液位
2154 | 新源.仙居.4号机组.球阀.回油箱液位
2155 | 新源.仙居.4号机组.球阀.回油箱油温
2158 | 新源.仙居.4号机组.1号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z107
2159 | 新源.仙居.4号机组.5号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z119
2160 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.油槽油温
2161 | 新源.仙居.4号机组.1号推力瓦电动机工况出油边Z167
2162 | 新源.仙居.4号机组.7号推力瓦电动机工况出油边Z173
2163 | 新源.仙居.4号机组.4号推力瓦发电机工况出油边Z182
2164 | 新源.仙居.4号机组.10号推力瓦发电机工况出油边Z188
2165 | 新源.仙居.4号机组.2号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z127
2166 | 新源.仙居.4号机组.11号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z157
2167 | 新源.仙居.4号机组.下导轴承.推力油槽油温
2168 | 新源.仙居.4号机组.1号水导轴承.瓦温1
2169 | 新源.仙居.4号机组.6号水导轴承.瓦温1
2170 | 新源.仙居.4号机组.水导轴承.油槽油温1
2174 | 新源.仙居.4号机组.尾闸.开度
2181 | 新源.仙居.4号机组.有功功率1(变送器)
2182 | 新源.仙居.4号机组.有功功率2(变送器)
2183 | 新源.仙居.4号机组.无功功率1(变送器)
2184 | 新源.仙居.4号机组.无功功率2(变送器)
2185 | 新源.仙居.4号机组.球阀.延伸段压力1YB（球阀前）
2186 | 新源.仙居.4号机组.蜗壳.进口压力2YB
2187 | 新源.仙居.4号机组.基础环与转轮下环间外侧.压力4YB
2188 | 新源.仙居.4号机组.基础环与转轮下环间内侧.压力6YB
2189 | 新源.仙居.4号机组.顶盖.上转轮外侧压力9YB
2190 | 新源.仙居.4号机组.转轮.与导叶间压力12YB
2191 | 新源.仙居.4号机组.转轮.与导叶间压力13YB
2192 | 新源.仙居.4号机组.尾水管.进口14YB
2193 | 新源.仙居.4号机组.尾水锥管.出口压力17YB
2194 | 新源.仙居.4号机组.尾水管.肘管拐弯处外侧压力18YB
2195 | 新源.仙居.4号机组.尾水管.出口压力21YB
2196 | 新源.仙居.4号机组.主轴密封水.压力22YB
2197 | 新源.仙居.4号机组.蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB
2198 | 新源.仙居.4号机组.水导冷却水.出水温度101WXY
2199 | 新源.仙居.4号机组.接力器行程传感器1WYB
2200 | 新源.仙居.4号机组.顶盖.液位变送器2WB
2202 | 新源.仙居.4号机组.主轴.密封水供水电磁流量计1DLJ
2203 | 新源.仙居.4号机组.水导轴承.油箱液位1WB
2204 | 新源.仙居.4号机组.水导轴承.油箱油混水信号1YHS
2205 | 新源.仙居.4号机组.水轮机工况.流量
2206 | 新源.仙居.4号机组.水泵工况.流量
2207 | 新源.仙居.4号机组.接力器行程传感器2WYB
2208 | 新源.仙居.4号机组.主轴.密封磨损量ZMC
2210 | 新源.仙居.4号机组.技术供水泵出水.总管压力
2211 | 新源.仙居.4号机组.技术供水泵出水.总管温度
2212 | 新源.仙居.4号机组.技术供水冷却水.总出口流量
2214 | 新源.仙居.4号机组.IPB湿度信号
2221 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.油槽油位
2222 | 新源.仙居.4号机组.下导推力轴承.油槽油位
2223 | 新源.仙居.4号机组.发电电动机总冷却水.进水压力
2224 | 新源.仙居.4号机组.高压油顶起油.压力
2225 | 新源.仙居.4号机组.制动气源.压力
2228 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.X向摆度
2229 | 新源.仙居.4号机组.下导轴承.X向摆度
2230 | 新源.仙居.4号机组.水导轴承.X向摆度
2231 | 新源.仙居.4号机组.大轴轴向.位移
2232 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.Y向摆度
2233 | 新源.仙居.4号机组.下导轴承.Y向摆度
2234 | 新源.仙居.4号机组.水导轴承.Y向摆度
2235 | 新源.仙居.4号机组.顶盖.Z向垂直振动
2236 | 新源.仙居.4号机组.上机架.X向水平振动
2237 | 新源.仙居.4号机组.下机架.X向水平振动
2238 | 新源.仙居.4号机组.顶盖.X向水平振动
2239 | 新源.仙居.4号机组.上机架.Z向垂直振动
2240 | 新源.仙居.4号机组.上机架.Y向水平振动
2241 | 新源.仙居.4号机组.下机架.Y向水平振动
2242 | 新源.仙居.4号机组.顶盖.Y向水平振动
2243 | 新源.仙居.4号机组.下机架.Z向垂直振动
2244 | 新源.仙居.4号机组.推力外循环冷却油流量
2245 | 新源.仙居.4号机组.推力外循环总油管压力
2249 | 新源.仙居.4号机组.状态
2250 | 新源.仙居.4号机组.当前步号
2252 | 新源.仙居.4号机组.有功测值
2253 | 新源.仙居.4号机组.无功测值
2254 | 新源.仙居.4号机组.有功测量源
2255 | 新源.仙居.4号机组.无功测量源
2256 | 新源.仙居.4号机组.有功调节方式
2257 | 新源.仙居.4号机组.无功调节方式
2258 | 新源.仙居.4号机组.有功设定值
2259 | 新源.仙居.4号机组.无功设定值
2260 | 新源.仙居.4号机组.PLC程序版本号
2261 | 新源.仙居.4号机组.错误控制对象号
2262 | 新源.仙居.4号机组.错误控制步号
2263 | 新源.仙居.4号机组.静止到停机热备步数
2266 | 新源.仙居.4号机组.发电到发电调相步数
2267 | 新源.仙居.4号机组.发电调相到发电步数
2268 | 新源.仙居.4号机组.调相到旋转步数
2271 | 新源.仙居.4号机组.SFC抽水调相步数
2272 | 新源.仙居.4号机组.BTB拖动步数
2273 | 新源.仙居.4号机组.BTB抽水调相步数
2274 | 新源.仙居.4号机组.抽水调相到抽水步数
2275 | 新源.仙居.4号机组.抽水到抽水调相步数
2276 | 新源.仙居.4号机组.抽水到旋转步数
2277 | 新源.仙居.4号机组.不定态到旋转步数
2278 | 新源.仙居.4号机组.机械事故停机步数
2279 | 新源.仙居.4号机组.旋转到停机热备步数
2280 | 新源.仙居.4号机组.电气事故停机步数
2281 | 新源.仙居.4号机组.停机热备到静止步数1
2282 | 新源.仙居.4号机组.黑启动步数1
2283 | 新源.仙居.4号机组.抽水转发电步数1
2284 | 新源.仙居.4号机组.当前对象性质
2285 | 新源.仙居.4号机组.单步流程执行时间
2288 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承油边.最高温度
2289 | 新源.仙居.4号机组.下导轴瓦进油边.最高温度
2290 | 新源.仙居.4号机组.推力轴瓦进油边.最高温度
2291 | 新源.仙居.4号机组.水导瓦温.最高温度
2292 | 新源.仙居.4号机组.空气冷却器出水.最高温度
2293 | 新源.仙居.4号机组.空气冷却器热风.最高温度
2294 | 新源.仙居.4号机组.空气冷却器冷风.最高温度
2295 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.最高温度
2296 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.最高温度
2297 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.最高温度
2473 | 新源.仙居.4号机组.机端A相电压
2474 | 新源.仙居.4号机组.机端B相电压
2475 | 新源.仙居.4号机组.机端C相电压
2476 | 新源.仙居.4号机组.机端AB相电压
2477 | 新源.仙居.4号机组.机端BC相电压
2478 | 新源.仙居.4号机组.机端CA相电压
2479 | 新源.仙居.4号机组.机端A相电流
2480 | 新源.仙居.4号机组.机端B相电流
2481 | 新源.仙居.4号机组.机端C相电流
2482 | 新源.仙居.4号机组.机端有功功率
2483 | 新源.仙居.4号机组.机端无功功率
2484 | 新源.仙居.4号机组.机端功率因数
2488 | 新源.仙居.4号机组.机端频率
2489 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.A相电压
2490 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.B相电压
2491 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.C相电压
2492 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.AB相电压
2493 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.BC相电压
2494 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.CA相电压
2495 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.A相电流
2496 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.B相电流
2497 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.C相电流
2498 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.有功功率
2499 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.无功功率
2500 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.功率因数
2504 | 新源.仙居.4号机组.励磁变高压侧.频率
2539 | 新源.仙居.4号机组.调速器.压力油罐压力
2540 | 新源.仙居.4号机组.调速器.回油箱液位
2541 | 新源.仙居.4号机组.调速器.压力油罐液位
2542 | 新源.仙居.4号机组.球阀.(SJ30)压力油罐压力
2543 | 新源.仙居.4号机组.球阀.(SJ30)回油箱液位
2544 | 新源.仙居.4号机组.球阀.(SJ30)压力油罐液位
2545 | 新源.仙居.4号机组.上导X向摆度(状态监测)
2546 | 新源.仙居.4号机组.上导Y向摆度(状态监测)
2547 | 新源.仙居.4号机组.下导X向摆度(状态监测)
2548 | 新源.仙居.4号机组.下导Y向摆度(状态监测)
2549 | 新源.仙居.4号机组.水导X向摆度(状态监测)
2550 | 新源.仙居.4号机组.水导Y向摆度(状态监测)
2551 | 新源.仙居.4号机组.大轴轴向位移(状态监测)
2552 | 新源.仙居.4号机组.上机架X向水平振动(状态监测)
2553 | 新源.仙居.4号机组.上机架Y向水平振动(状态监测)
2554 | 新源.仙居.4号机组.上机架Z向垂直振动(状态监测)
2555 | 新源.仙居.4号机组.下机架X向水平振动(状态监测)
2556 | 新源.仙居.4号机组.下机架Y向水平振动(状态监测)
2557 | 新源.仙居.4号机组.下机架Z向垂直振动(状态监测)
2558 | 新源.仙居.4号机组.顶盖X向水平振动(状态监测)
2559 | 新源.仙居.4号机组.顶盖Y向水平振动(状态监测)
2560 | 新源.仙居.4号机组.顶盖Z向垂直振动(状态监测)
2561 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯水平振动1(状态监测)
2562 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯垂直振动1(状态监测)
2563 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯水平振动2(状态监测)
2564 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯垂直振动2(状态监测)
2565 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯水平振动3(状态监测)
2566 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯垂直振动3(状态监测)
2567 | 新源.仙居.4号机组.定子机架+X向垂直振动(状态监测)
2568 | 新源.仙居.4号机组.定子机架-Y向垂直振动(状态监测)
2569 | 新源.仙居.4号机组.蜗壳进口压力脉动(状态监测)
2570 | 新源.仙居.4号机组.转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测)
2571 | 新源.仙居.4号机组.转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测)
2572 | 新源.仙居.4号机组.尾水管进口压力脉动1(状态监测)
2573 | 新源.仙居.4号机组.尾水管进口压力脉动2(状态监测)
2574 | 新源.仙居.4号机组.导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测)
2575 | 新源.仙居.4号机组.导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测)
2576 | 新源.仙居.4号机组.转轮与底环间压力脉动(状态监测)
2577 | 新源.仙居.4号机组.尾水管肘管压力脉动1(状态监测)
2578 | 新源.仙居.4号机组.尾水管肘管压力脉动2(状态监测)
2601 | 新源.仙居.4号机组.1号水导轴承.瓦温
2602 | 新源.仙居.4号机组.2号水导轴承.瓦温
2603 | 新源.仙居.4号机组.3号水导轴承.瓦温
2604 | 新源.仙居.4号机组.4号水导轴承.瓦温
2605 | 新源.仙居.4号机组.5号水导轴承.瓦温
2606 | 新源.仙居.4号机组.6号水导轴承.瓦温
2607 | 新源.仙居.4号机组.7号水导轴承.瓦温
2608 | 新源.仙居.4号机组.8号水导轴承.瓦温
2609 | 新源.仙居.4号机组.9号水导轴承.瓦温
2610 | 新源.仙居.4号机组.10号水导轴承.瓦温
2614 | 新源.仙居.4号机组.水导油槽.热油温度2
2615 | 新源.仙居.4号机组.上迷宫环.1号测温电阻
2616 | 新源.仙居.4号机组.上迷宫环.2号测温电阻
2625 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z1
2626 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z2
2627 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z3
2628 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z4
2629 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z5
2630 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z6
2631 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z7
2632 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z8
2633 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z9
2634 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z10
2635 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z11
2636 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z12
2637 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z13
2638 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z14
2639 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z15
2640 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z16
2641 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z17
2642 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z18
2643 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z19
2644 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z20
2645 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z21
2646 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z22
2647 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z23
2648 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z24
2649 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z25
2650 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z26
2651 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z27
2652 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z28
2653 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z29
2654 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z30
2655 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z31
2656 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z32
2657 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z33
2658 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z34
2659 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z35
2660 | 新源.仙居.4号机组.定子线圈.温度Z36
2661 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z37
2662 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z38
2663 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z39
2664 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z40
2665 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z41
2666 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z42
2667 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z43
2668 | 新源.仙居.4号机组.定子齿压板.温度Z44
2669 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z45
2670 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z46
2671 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z47
2672 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z48
2673 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z49
2674 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z50
2675 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z51
2676 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z52
2677 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z53
2678 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z54
2679 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z55
2680 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z56
2681 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z57
2682 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z58
2683 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z59
2684 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z60
2685 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z61
2686 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z62
2687 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z63
2688 | 新源.仙居.4号机组.定子铁芯.温度Z64
2689 | 新源.仙居.4号机组.1号空冷器.出水管温度Z65
2690 | 新源.仙居.4号机组.2号空冷器.出水管温度Z66
2691 | 新源.仙居.4号机组.3号空冷器.出水管温度Z67
2692 | 新源.仙居.4号机组.4号空冷器.出水管温度Z68
2693 | 新源.仙居.4号机组.5号空冷器.出水管温度Z69
2694 | 新源.仙居.4号机组.6号空冷器.出水管温度Z70
2695 | 新源.仙居.4号机组.7号空冷器.出水管温度Z71
2696 | 新源.仙居.4号机组.8号空冷器.出水管温度Z72
2697 | 新源.仙居.4号机组.2号空冷器.上部热风温度Z73
2698 | 新源.仙居.4号机组.2号空冷器.下部热风温度Z74
2699 | 新源.仙居.4号机组.3号空冷器.上部热风温度Z75
2700 | 新源.仙居.4号机组.3号空冷器.下部热风温度Z76
2701 | 新源.仙居.4号机组.4号空冷器.上部热风温度Z77
2702 | 新源.仙居.4号机组.4号空冷器.下部热风温度Z78
2703 | 新源.仙居.4号机组.5号空冷器.上部热风温度Z79
2704 | 新源.仙居.4号机组.5号空冷器.下部热风温度Z80
2705 | 新源.仙居.4号机组.6号空冷器.上部热风温度Z81
2706 | 新源.仙居.4号机组.6号空冷器.下部热风温度Z82
2707 | 新源.仙居.4号机组.7号空冷器.上部热风温度Z83
2708 | 新源.仙居.4号机组.7号空冷器.下部热风温度Z84
2709 | 新源.仙居.4号机组.8号空冷器.上部热风温度Z85
2710 | 新源.仙居.4号机组.8号空冷器.下部热风温度Z86
2711 | 新源.仙居.4号机组.1号空冷器.上部热风温度Z87
2712 | 新源.仙居.4号机组.1号空冷器.下部热风温度Z88
2713 | 新源.仙居.4号机组.1号空冷器.上部冷风温度Z89
2714 | 新源.仙居.4号机组.1号空冷器.下部冷风温度Z90
2715 | 新源.仙居.4号机组.2号空冷器.上部冷风温度Z91
2716 | 新源.仙居.4号机组.2号空冷器.下部冷风温度Z92
2717 | 新源.仙居.4号机组.3号空冷器.上部冷风温度Z93
2718 | 新源.仙居.4号机组.3号空冷器.下部冷风温度Z94
2719 | 新源.仙居.4号机组.4号空冷器.上部冷风温度Z95
2720 | 新源.仙居.4号机组.4号空冷器.下部冷风温度Z96
2721 | 新源.仙居.4号机组.5号空冷器.上部冷风温度Z97
2722 | 新源.仙居.4号机组.5号空冷器.下部冷风温度Z98
2723 | 新源.仙居.4号机组.6号空冷器.上部冷风温度Z99
2724 | 新源.仙居.4号机组.6号空冷器.下部冷风温度Z100
2725 | 新源.仙居.4号机组.7号空冷器.上部冷风温度Z101
2726 | 新源.仙居.4号机组.7号空冷器.下部冷风温度Z102
2727 | 新源.仙居.4号机组.8号空冷器.上部冷风温度Z103
2728 | 新源.仙居.4号机组.8号空冷器.下部冷风温度Z104
2729 | 新源.仙居.4号机组.空冷器.进水总管温度Z105
2730 | 新源.仙居.4号机组.空冷器.出水总管温度Z106
2732 | 新源.仙居.4号机组.2号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z108
2733 | 新源.仙居.4号机组.3号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z109
2734 | 新源.仙居.4号机组.4号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z110
2735 | 新源.仙居.4号机组.5号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z111
2736 | 新源.仙居.4号机组.6号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z112
2737 | 新源.仙居.4号机组.7号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z113
2738 | 新源.仙居.4号机组.8号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z114
2739 | 新源.仙居.4号机组.1号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z115
2740 | 新源.仙居.4号机组.2号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z116
2741 | 新源.仙居.4号机组.3号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z117
2742 | 新源.仙居.4号机组.4号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z118
2744 | 新源.仙居.4号机组.6号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z120
2745 | 新源.仙居.4号机组.7号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z121
2746 | 新源.仙居.4号机组.8号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z122
2747 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.油槽冷油温度Z123
2748 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.油槽热油温度Z124
2750 | 新源.仙居.4号机组.上导轴承.油槽热油温度Z126
2752 | 新源.仙居.4号机组.3号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z128
2753 | 新源.仙居.4号机组.4号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z129
2754 | 新源.仙居.4号机组.5号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z130
2755 | 新源.仙居.4号机组.6号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z131
2756 | 新源.仙居.4号机组.7号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z132
2757 | 新源.仙居.4号机组.发电工况下导轴瓦进油边.温度Z133
2758 | 新源.仙居.4号机组.9号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z134
2759 | 新源.仙居.4号机组.10号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z135
2760 | 新源.仙居.4号机组.11号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z136
2761 | 新源.仙居.4号机组.12号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z137
2762 | 新源.仙居.4号机组.13号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z138
2763 | 新源.仙居.4号机组.14号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z139
2764 | 新源.仙居.4号机组.15号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z140
2765 | 新源.仙居.4号机组.16号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z141
2766 | 新源.仙居.4号机组.17号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z142
2767 | 新源.仙居.4号机组.18号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z143
2768 | 新源.仙居.4号机组.19号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z144
2769 | 新源.仙居.4号机组.20号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z145
2770 | 新源.仙居.4号机组.1号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z146
2771 | 新源.仙居.4号机组.1号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z147
2772 | 新源.仙居.4号机组.2号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z148
2773 | 新源.仙居.4号机组.3号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z149
2774 | 新源.仙居.4号机组.4号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z150
2775 | 新源.仙居.4号机组.5号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z151
2776 | 新源.仙居.4号机组.6号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z152
2777 | 新源.仙居.4号机组.7号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z153
2778 | 新源.仙居.4号机组.8号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z154
2779 | 新源.仙居.4号机组.9号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z155
2780 | 新源.仙居.4号机组.10号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z156
2782 | 新源.仙居.4号机组.12号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z158
2783 | 新源.仙居.4号机组.13号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z159
2784 | 新源.仙居.4号机组.14号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z160
2785 | 新源.仙居.4号机组.15号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z161
2786 | 新源.仙居.4号机组.16号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z162
2787 | 新源.仙居.4号机组.17号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z163
2788 | 新源.仙居.4号机组.18号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z164
2789 | 新源.仙居.4号机组.19号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z165
2790 | 新源.仙居.4号机组.20号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z166
2792 | 新源.仙居.4号机组.2号推力瓦电动机.工况出油边Z168
2793 | 新源.仙居.4号机组.3号推力瓦电动机.工况出油边Z169
2794 | 新源.仙居.4号机组.4号推力瓦电动机.工况出油边Z170
2795 | 新源.仙居.4号机组.5号推力瓦电动机.工况出油边Z171
2796 | 新源.仙居.4号机组.6号推力瓦电动机.工况出油边Z172
2798 | 新源.仙居.4号机组.8号推力瓦电动机.工况出油边Z174
2799 | 新源.仙居.4号机组.9号推力瓦电动机.工况出油边Z175
2800 | 新源.仙居.4号机组.10号推力瓦电动机.工况出油边Z176
2801 | 新源.仙居.4号机组.11号推力瓦电动机.工况出油边Z177
2802 | 新源.仙居.4号机组.12号推力瓦电动机.工况出油边Z178
2803 | 新源.仙居.4号机组.1号推力瓦发电机.工况出油边Z179
2804 | 新源.仙居.4号机组.2号推力瓦发电机.工况出油边Z180
2805 | 新源.仙居.4号机组.3号推力瓦发电机.工况出油边Z181
2807 | 新源.仙居.4号机组.5号推力瓦发电机.工况出油边Z183
2808 | 新源.仙居.4号机组.6号推力瓦发电机.工况出油边Z184
2809 | 新源.仙居.4号机组.7号推力瓦发电机.工况出油边Z185
2810 | 新源.仙居.4号机组.8号推力瓦发电机.工况出油边Z186
2811 | 新源.仙居.4号机组.9号推力瓦发电机.工况出油边Z187
2813 | 新源.仙居.4号机组.11号推力瓦发电机.工况出油边Z189
2814 | 新源.仙居.4号机组.12号推力瓦发电机.工况出油边Z190
2815 | 新源.仙居.4号机组.组推力外循环进油管.温度Z191
2816 | 新源.仙居.4号机组.组推力外循环出油管.温度Z192
2818 | 新源.仙居.4号机组.下导推力.油槽热油温度Z194
2819 | 新源.仙居.4号机组.上导冷却水.进口温度Z195
2820 | 新源.仙居.4号机组.上导冷却水.出口温度Z196
2821 | 新源.仙居.4号机组.推力外循环冷却水.进口温度Z197
2822 | 新源.仙居.4号机组.推力外循环冷却水.出口温度Z198
2986 | 新源.仙居.4号机组.1号气罐.压力
2987 | 新源.仙居.4号机组.2号气罐.压力
3363 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.AB相电压
3364 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.BC相电压
3365 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.CA相电压
3366 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.A相电流
3367 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.B相电流
3368 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.C相电流
3369 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.有功功率
3370 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.无功功率
3371 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.功率因数
3372 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅰ母进线.频率
3373 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.AB相电压
3374 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.BC相电压
3375 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.CA相电压
3376 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.A相电流
3377 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.B相电流
3378 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.C相电流
3379 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.有功功率
3380 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.无功功率
3381 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.功率因数
3382 | 新源.仙居.4号机组.自用盘Ⅱ母进线.频率
3383 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.AB相电压
3384 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.BC相电压
3385 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.CA相电压
3386 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.A相电流
3387 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.B相电流
3388 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.C相电流
3389 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.有功功率
3390 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.无功功率
3391 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.功率因数
3392 | 新源.仙居.4号机组.自用盘母联.频率
3393 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.AB相电压
3394 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.BC相电压
3395 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.CA相电压
3396 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.A相电流
3397 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.B相电流
3398 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.C相电流
3399 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.有功功率
3400 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.无功功率
3401 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.功率因数
3402 | 新源.仙居.4号机组.自用盘检修侧进线.频率
4571 | 新源.仙居.4号机组.发电出力
4572 | 新源.仙居.4号机组.抽水出力
4573 | 新源.仙居.4号机组.功率因数
4574 | 新源.仙居.4号机组.无功发送
4575 | 新源.仙居.4号机组.无功吸收
4576 | 新源.仙居.4号机组.发电启动次数
4577 | 新源.仙居.4号机组.抽水启动次数
4578 | 新源.仙居.4号机组.日无功发送
4579 | 新源.仙居.4号机组.日无功吸收
4580 | 新源.仙居.4号机组.日发电量
4581 | 新源.仙居.4号机组.日抽水电量
4582 | 新源.仙居.4号机组.正向有功电量
4583 | 新源.仙居.4号机组.反向有功电量
4584 | 新源.仙居.4号机组.励磁.正向有功电量

## 中控楼
4113 | 新源.仙居.中控楼.第1套DC48V.母线电压
4114 | 新源.仙居.中控楼.第2套DC48V.母线电压
4115 | 新源.仙居.中控楼.第1套DC48V.蓄电池电压
4116 | 新源.仙居.中控楼.第2套DC48V.蓄电池电压
4193 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.A相电压
4194 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.B相电压
4195 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.C相电压
4196 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
4197 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
4198 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
4199 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.A相电流
4200 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.B相电流
4201 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.C相电流
4202 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.有功功率
4203 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.无功功率
4204 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.功率因数
4205 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅰ母进线.频率
4206 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.A相电压
4207 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.B相电压
4208 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.C相电压
4209 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
4210 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
4211 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
4212 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.A相电流
4213 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.B相电流
4214 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.C相电流
4215 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.有功功率
4216 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.无功功率
4217 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.功率因数
4218 | 新源.仙居.中控楼.配电盘Ⅱ母进线.频率
4219 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.A相电压
4220 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.B相电压
4221 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.C相电压
4222 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.AB相电压
4223 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.BC相电压
4224 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.CA相电压
4225 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.A相电流
4226 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.B相电流
4227 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.C相电流
4228 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.有功功率
4229 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.无功功率
4230 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.功率因数
4231 | 新源.仙居.中控楼.配电盘母联.频率

## 运行台数
4593 | 新源.仙居.运行台数

## 2号主变
713 | 新源.仙居.2号主变.油面温度1
714 | 新源.仙居.2号主变.油面温度2
715 | 新源.仙居.2号主变.绕组温度
1081 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.A相电压
1082 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.B相电压
1083 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.C相电压
1084 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.AB相电压
1085 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.BC相电压
1086 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.CA相电压
1087 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.A相电流
1088 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.B相电流
1089 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.C相电流
1090 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.有功功率
1091 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.无功功率
1092 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.功率因数
1096 | 新源.仙居.2号主变.高压侧.频率
1097 | 新源.仙居.2号主变.1号冷却器.出油口压力
1098 | 新源.仙居.2号主变.2号冷却器.出油口压力
1099 | 新源.仙居.2号主变.3号冷却器.出油口压力
1100 | 新源.仙居.2号主变.4号冷却器.出油口压力
1101 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.进水口压力
1102 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.出水口压力
1103 | 新源.仙居.2号主变.1号冷却器.油温
1104 | 新源.仙居.2号主变.2号冷却器.油温
1105 | 新源.仙居.2号主变.3号冷却器.油温
1106 | 新源.仙居.2号主变.4号冷却器.油温
1107 | 新源.仙居.2号主变.1号冷却器.水温
1108 | 新源.仙居.2号主变.2号冷却器.水温
1109 | 新源.仙居.2号主变.3号冷却器.水温
1110 | 新源.仙居.2号主变.4号冷却器.水温
1111 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.总进油口温度
1112 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.总出油口温度
1113 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.总进水口温度
1114 | 新源.仙居.2号主变.冷却器.总出水口温度

## 厂用电量
4615 | 新源.仙居.厂用电量

## 日抽水电量
4609 | 新源.仙居.日抽水电量

## 当日发电次数
4611 | 新源.仙居.当日发电次数

## 操作气罐
2978 | 新源.仙居.操作气罐.压力

## 开关站
3665 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线A相外护套损坏接地环流
3666 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线B相外护套损坏接地环流
3667 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线C相外护套损坏接地环流
3668 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线A相外护套损坏接地环流
3669 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线B相外护套损坏接地环流
3670 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线C相外护套损坏接地环流
3677 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线频率（变送器）
3678 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线A相电压（变送器）
3679 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线B相电压（变送器）
3680 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线C相电压（变送器）
3684 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线.AB相电压
3685 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线.BC相电压
3686 | 新源.仙居.开关站.500kVIII段母线.CA相电压
3745 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.A相电压
3746 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.B相电压
3747 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.C相电压
3748 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.AB线电压
3749 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.BC线电压
3750 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.CA线电压
3751 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.A相电流
3752 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.B相电流
3753 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.C相电流
3754 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.有功功率
3755 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.无功功率
3756 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.功率因数
3760 | 新源.仙居.开关站.仙康5816线.频率
3761 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.A相电压
3762 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.B相电压
3763 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.C相电压
3764 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.AB线电压
3765 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.BC线电压
3766 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.CA线电压
3767 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.A相电流
3768 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.B相电流
3769 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.C相电流
3770 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.有功功率
3771 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.无功功率
3772 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线.功率因数
3776 | 新源.仙居.开关站.仙永5815线频率F
3777 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.A相电压
3778 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.B相电压
3779 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.C相电压
3780 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.AB线电压
3781 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.BC线电压
3782 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.CA线电压
3783 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.A相电流
3784 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.B相电流
3785 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.C相电流
3786 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.有功功率
3787 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.无功功率
3788 | 新源.仙居.开关站.500kVI母.功率因数
3792 | 新源.仙居.开关站.500kVI母频率F
3873 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流1组蓄电池.电压
3874 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流1组蓄电池.电流
3875 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流I段母线.电压
3876 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流2组蓄电池.电压
3877 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流2组蓄电池.电流
3878 | 新源.仙居.开关站.公用220V直流2段母线.电压
3879 | 新源.仙居.开关站.公用第1套DC48V母线.电压
3880 | 新源.仙居.开关站.公用第2套DC48V母线.电压
3887 | 新源.仙居.开关站.公用1号尾水调压井.水位(相对值)
3888 | 新源.仙居.开关站.公用2号尾水调压井.水位(相对值)
3889 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.A相电流
3890 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.B相电流
3891 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.C相电流
3892 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.频率
3893 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.A相电压
3894 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.B相电压
3895 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.C相电压
3896 | 新源.仙居.开关站.公用下库柴油发电机出口.有功功率
3921 | 新源.仙居.开关站.公用1号尾水调压井.水位（实际值）
3922 | 新源.仙居.开关站.公用2号尾水调压井.水位（实际值）
3985 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.A相电压
3986 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.B相电压
3987 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.C相电压
3988 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
3989 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
3990 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
3991 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.A相电流
3992 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.B相电流
3993 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.C相电流
3994 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.有功功率
3995 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.无功功率
3996 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.功率因数
3997 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅰ母进线.频率
3998 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.A相电压
3999 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.B相电压
4000 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.C相电压
4001 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
4002 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
4003 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
4004 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.A相电流
4005 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.B相电流
4006 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.C相电流
4007 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.有功功率
4008 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.无功功率
4009 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.功率因数
4010 | 新源.仙居.开关站.配电盘Ⅱ母进线.频率
4011 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.A相电压
4012 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.B相电压
4013 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.C相电压
4014 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.AB相电压
4015 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.BC相电压
4016 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.CA相电压
4017 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.A相电流
4018 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.B相电流
4019 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.C相电流
4020 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.有功功率
4021 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.无功功率
4022 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.功率因数
4023 | 新源.仙居.开关站.配电盘母联.频率
4024 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线.A相接地电流
4025 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线.B相接地电流
4026 | 新源.仙居.开关站.1号电缆线.C相接地电流
4027 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线.A相接地电流
4028 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线.B相接地电流
4029 | 新源.仙居.开关站.2号电缆线.C相接地电流
4030 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出电压
4031 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出电流
4032 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入A相电压
4033 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入B相电压
4034 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入C相电压
4035 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出过压报警值
4036 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出欠压报警值
4037 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出过流报警值
4038 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出限流值
4039 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.输出限压值
4040 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入过压报警值
4041 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入欠压报警值
4042 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.交流输入过流报警值
4043 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.浮充电压值
4044 | 新源.仙居.开关站.220V直流1号充电机.均充电压值
4045 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出电压
4046 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出电流
4047 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入A相电压
4048 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入B相电压
4049 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入C相电压
4050 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出过压报警值
4051 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出欠压报警值
4052 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出过流报警值
4053 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出限流值
4054 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.输出限压值
4055 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入过压报警值
4056 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入欠压报警值
4057 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.交流输入过流报警值
4058 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.浮充电压值
4059 | 新源.仙居.开关站.220V直流2号充电机.均充电压值

## 空气围带气罐
2979 | 新源.仙居.空气围带气罐.压力

## 可用台数
4600 | 新源.仙居.可用台数

## 3号机组
10 | 新源.仙居.3号机组.转速1
722 | 新源.仙居.3号机组.转速2
1428 | 新源.仙居.3号机组.励磁.电流
1429 | 新源.仙居.3号机组.励磁.电压
1430 | 新源.仙居.3号机组.调速器.输出导叶开度信号
1431 | 新源.仙居.3号机组.调速器.有功功率反馈值
1434 | 新源.仙居.3号机组.转速3
1436 | 新源.仙居.3号机组.调速器.压力油罐压力1
1437 | 新源.仙居.3号机组.调速器.压力油罐液位1
1438 | 新源.仙居.3号机组.调速器.回油箱液位1
1439 | 新源.仙居.3号机组.调速器.回油箱油温
1440 | 新源.仙居.3号机组.球阀.压力油罐压力
1441 | 新源.仙居.3号机组.球阀.压力油罐液位
1442 | 新源.仙居.3号机组.球阀.回油箱液位
1443 | 新源.仙居.3号机组.球阀.回油箱油温
1446 | 新源.仙居.3号机组.1号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z107
1447 | 新源.仙居.3号机组.5号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z119
1448 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.油槽油温
1449 | 新源.仙居.3号机组.1号推力瓦电动机工况出油边Z167
1450 | 新源.仙居.3号机组.7号推力瓦电动机工况出油边Z173
1451 | 新源.仙居.3号机组.4号推力瓦发电机工况出油边Z182
1452 | 新源.仙居.3号机组.10号推力瓦发电机工况出油边Z188
1453 | 新源.仙居.3号机组.2号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z127
1454 | 新源.仙居.3号机组.11号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z157
1455 | 新源.仙居.3号机组.下导轴承.推力油槽油温
1456 | 新源.仙居.3号机组.1号水导轴承.瓦温1
1457 | 新源.仙居.3号机组.6号水导轴承.瓦温1
1458 | 新源.仙居.3号机组.水导轴承.油槽油温1
1462 | 新源.仙居.3号机组.尾闸.开度
1469 | 新源.仙居.3号机组.有功功率1(变送器)
1470 | 新源.仙居.3号机组.有功功率2(变送器)
1471 | 新源.仙居.3号机组.无功功率1(变送器)
1472 | 新源.仙居.3号机组.无功功率2(变送器)
1473 | 新源.仙居.3号机组.球阀.延伸段压力1YB（球阀前）
1474 | 新源.仙居.3号机组.蜗壳.进口压力2YB
1475 | 新源.仙居.3号机组.基础环与转轮下环间外侧.压力4YB
1476 | 新源.仙居.3号机组.基础环与转轮下环间内侧.压力6YB
1477 | 新源.仙居.3号机组.顶盖.上转轮外侧压力9YB
1478 | 新源.仙居.3号机组.转轮.与导叶间压力12YB
1479 | 新源.仙居.3号机组.转轮.与导叶间压力13YB
1480 | 新源.仙居.3号机组.尾水管.进口14YB
1481 | 新源.仙居.3号机组.尾水锥管.出口压力17YB
1482 | 新源.仙居.3号机组.尾水管.肘管拐弯处外侧压力18YB
1483 | 新源.仙居.3号机组.尾水管.出口压力21YB
1484 | 新源.仙居.3号机组.主轴密封水.压力22YB
1485 | 新源.仙居.3号机组.蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB
1486 | 新源.仙居.3号机组.水导冷却水.出水温度101WXY
1487 | 新源.仙居.3号机组.接力器行程传感器1WYB
1488 | 新源.仙居.3号机组.顶盖.液位变送器2WB
1490 | 新源.仙居.3号机组.主轴.密封水供水电磁流量计1DLJ
1491 | 新源.仙居.3号机组.水导轴承.油箱液位1WB
1492 | 新源.仙居.3号机组.水导轴承.油箱油混水信号1YHS
1493 | 新源.仙居.3号机组.水轮机工况.流量
1494 | 新源.仙居.3号机组.水泵工况.流量
1495 | 新源.仙居.3号机组.接力器行程传感器2WYB
1496 | 新源.仙居.3号机组.主轴.密封磨损量ZMC
1498 | 新源.仙居.3号机组.技术供水泵出水.总管压力
1499 | 新源.仙居.3号机组.技术供水泵出水.总管温度
1500 | 新源.仙居.3号机组.技术供水冷却水.总出口流量
1502 | 新源.仙居.3号机组.IPB湿度信号
1509 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.油槽油位
1510 | 新源.仙居.3号机组.下导推力轴承.油槽油位
1511 | 新源.仙居.3号机组.发电电动机总冷却水.进水压力
1512 | 新源.仙居.3号机组.高压油顶起油.压力
1513 | 新源.仙居.3号机组.制动气源.压力
1516 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.X向摆度
1517 | 新源.仙居.3号机组.下导轴承.X向摆度
1518 | 新源.仙居.3号机组.水导轴承.X向摆度
1519 | 新源.仙居.3号机组.大轴轴向.位移
1520 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.Y向摆度
1521 | 新源.仙居.3号机组.下导轴承.Y向摆度
1522 | 新源.仙居.3号机组.水导轴承.Y向摆度
1523 | 新源.仙居.3号机组.顶盖.Z向垂直振动
1524 | 新源.仙居.3号机组.上机架.X向水平振动
1525 | 新源.仙居.3号机组.下机架.X向水平振动
1526 | 新源.仙居.3号机组.顶盖.X向水平振动
1527 | 新源.仙居.3号机组.上机架.Z向垂直振动
1528 | 新源.仙居.3号机组.上机架.Y向水平振动
1529 | 新源.仙居.3号机组.下机架.Y向水平振动
1530 | 新源.仙居.3号机组.顶盖.Y向水平振动
1531 | 新源.仙居.3号机组.下机架.Z向垂直振动
1532 | 新源.仙居.3号机组.推力外循环冷却油流量
1533 | 新源.仙居.3号机组.推力外循环总油管压力
1537 | 新源.仙居.3号机组.状态
1538 | 新源.仙居.3号机组.当前步号
1540 | 新源.仙居.3号机组.有功测值
1541 | 新源.仙居.3号机组.无功测值
1542 | 新源.仙居.3号机组.有功测量源
1543 | 新源.仙居.3号机组.无功测量源
1544 | 新源.仙居.3号机组.有功调节方式
1545 | 新源.仙居.3号机组.无功调节方式
1546 | 新源.仙居.3号机组.有功设定值
1547 | 新源.仙居.3号机组.无功设定值
1548 | 新源.仙居.3号机组.PLC程序版本号
1549 | 新源.仙居.3号机组.错误控制对象号
1550 | 新源.仙居.3号机组.错误控制步号
1551 | 新源.仙居.3号机组.静止到停机热备步数
1554 | 新源.仙居.3号机组.发电到发电调相步数
1555 | 新源.仙居.3号机组.发电调相到发电步数
1556 | 新源.仙居.3号机组.调相到旋转步数
1559 | 新源.仙居.3号机组.SFC抽水调相步数
1560 | 新源.仙居.3号机组.BTB拖动步数
1561 | 新源.仙居.3号机组.BTB抽水调相步数
1562 | 新源.仙居.3号机组.抽水调相到抽水步数
1563 | 新源.仙居.3号机组.抽水到抽水调相步数
1564 | 新源.仙居.3号机组.抽水到旋转步数
1565 | 新源.仙居.3号机组.不定态到旋转步数
1566 | 新源.仙居.3号机组.机械事故停机步数
1567 | 新源.仙居.3号机组.旋转到停机热备步数
1568 | 新源.仙居.3号机组.电气事故停机步数
1569 | 新源.仙居.3号机组.停机热备到静止步数1
1570 | 新源.仙居.3号机组.黑启动步数1
1571 | 新源.仙居.3号机组.抽水转发电步数1
1572 | 新源.仙居.3号机组.当前对象性质
1573 | 新源.仙居.3号机组.单步流程执行时间
1576 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承油边.最高温度
1577 | 新源.仙居.3号机组.下导轴瓦进油边.最高温度
1578 | 新源.仙居.3号机组.推力轴瓦进油边.最高温度
1579 | 新源.仙居.3号机组.水导瓦温.最高温度
1580 | 新源.仙居.3号机组.空气冷却器出水.最高温度
1581 | 新源.仙居.3号机组.空气冷却器热风.最高温度
1582 | 新源.仙居.3号机组.空气冷却器冷风.最高温度
1583 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.最高温度
1584 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.最高温度
1585 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.最高温度
1761 | 新源.仙居.3号机组.机端A相电压
1762 | 新源.仙居.3号机组.机端B相电压
1763 | 新源.仙居.3号机组.机端C相电压
1764 | 新源.仙居.3号机组.机端AB相电压
1765 | 新源.仙居.3号机组.机端BC相电压
1766 | 新源.仙居.3号机组.机端CA相电压
1767 | 新源.仙居.3号机组.机端A相电流
1768 | 新源.仙居.3号机组.机端B相电流
1769 | 新源.仙居.3号机组.机端C相电流
1770 | 新源.仙居.3号机组.机端有功功率
1771 | 新源.仙居.3号机组.机端无功功率
1772 | 新源.仙居.3号机组.机端功率因数
1776 | 新源.仙居.3号机组.机端频率
1777 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.A相电压
1778 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.B相电压
1779 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.C相电压
1780 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.AB相电压
1781 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.BC相电压
1782 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.CA相电压
1783 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.A相电流
1784 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.B相电流
1785 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.C相电流
1786 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.有功功率
1787 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.无功功率
1788 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.功率因数
1792 | 新源.仙居.3号机组.励磁变高压侧.频率
1827 | 新源.仙居.3号机组.调速器.压力油罐压力
1828 | 新源.仙居.3号机组.调速器.回油箱液位
1829 | 新源.仙居.3号机组.调速器.压力油罐液位
1830 | 新源.仙居.3号机组.球阀.(SJ30)压力油罐压力
1831 | 新源.仙居.3号机组.球阀.(SJ30)回油箱液位
1832 | 新源.仙居.3号机组.球阀.(SJ30)压力油罐液位
1833 | 新源.仙居.3号机组.上导X向摆度(状态监测)
1834 | 新源.仙居.3号机组.上导Y向摆度(状态监测)
1835 | 新源.仙居.3号机组.下导X向摆度(状态监测)
1836 | 新源.仙居.3号机组.下导Y向摆度(状态监测)
1837 | 新源.仙居.3号机组.水导X向摆度(状态监测)
1838 | 新源.仙居.3号机组.水导Y向摆度(状态监测)
1839 | 新源.仙居.3号机组.大轴轴向位移(状态监测)
1840 | 新源.仙居.3号机组.上机架X向水平振动(状态监测)
1841 | 新源.仙居.3号机组.上机架Y向水平振动(状态监测)
1842 | 新源.仙居.3号机组.上机架Z向垂直振动(状态监测)
1843 | 新源.仙居.3号机组.下机架X向水平振动(状态监测)
1844 | 新源.仙居.3号机组.下机架Y向水平振动(状态监测)
1845 | 新源.仙居.3号机组.下机架Z向垂直振动(状态监测)
1846 | 新源.仙居.3号机组.顶盖X向水平振动(状态监测)
1847 | 新源.仙居.3号机组.顶盖Y向水平振动(状态监测)
1848 | 新源.仙居.3号机组.顶盖Z向垂直振动(状态监测)
1849 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯水平振动1(状态监测)
1850 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯垂直振动1(状态监测)
1851 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯水平振动2(状态监测)
1852 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯垂直振动2(状态监测)
1853 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯水平振动3(状态监测)
1854 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯垂直振动3(状态监测)
1855 | 新源.仙居.3号机组.定子机架+X向垂直振动(状态监测)
1856 | 新源.仙居.3号机组.定子机架-Y向垂直振动(状态监测)
1857 | 新源.仙居.3号机组.蜗壳进口压力脉动(状态监测)
1858 | 新源.仙居.3号机组.转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测)
1859 | 新源.仙居.3号机组.转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测)
1860 | 新源.仙居.3号机组.尾水管进口压力脉动1(状态监测)
1861 | 新源.仙居.3号机组.尾水管进口压力脉动2(状态监测)
1862 | 新源.仙居.3号机组.导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测)
1863 | 新源.仙居.3号机组.导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测)
1864 | 新源.仙居.3号机组.转轮与底环间压力脉动(状态监测)
1865 | 新源.仙居.3号机组.尾水管肘管压力脉动1(状态监测)
1866 | 新源.仙居.3号机组.尾水管肘管压力脉动2(状态监测)
1889 | 新源.仙居.3号机组.1号水导轴承.瓦温
1890 | 新源.仙居.3号机组.2号水导轴承.瓦温
1891 | 新源.仙居.3号机组.3号水导轴承.瓦温
1892 | 新源.仙居.3号机组.4号水导轴承.瓦温
1893 | 新源.仙居.3号机组.5号水导轴承.瓦温
1894 | 新源.仙居.3号机组.6号水导轴承.瓦温
1895 | 新源.仙居.3号机组.7号水导轴承.瓦温
1896 | 新源.仙居.3号机组.8号水导轴承.瓦温
1897 | 新源.仙居.3号机组.9号水导轴承.瓦温
1898 | 新源.仙居.3号机组.10号水导轴承.瓦温
1902 | 新源.仙居.3号机组.水导油槽.热油温度2
1903 | 新源.仙居.3号机组.上迷宫环.1号测温电阻
1904 | 新源.仙居.3号机组.上迷宫环.2号测温电阻
1913 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z1
1914 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z2
1915 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z3
1916 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z4
1917 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z5
1918 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z6
1919 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z7
1920 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z8
1921 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z9
1922 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z10
1923 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z11
1924 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z12
1925 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z13
1926 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z14
1927 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z15
1928 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z16
1929 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z17
1930 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z18
1931 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z19
1932 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z20
1933 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z21
1934 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z22
1935 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z23
1936 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z24
1937 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z25
1938 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z26
1939 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z27
1940 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z28
1941 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z29
1942 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z30
1943 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z31
1944 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z32
1945 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z33
1946 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z34
1947 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z35
1948 | 新源.仙居.3号机组.定子线圈.温度Z36
1949 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z37
1950 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z38
1951 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z39
1952 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z40
1953 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z41
1954 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z42
1955 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z43
1956 | 新源.仙居.3号机组.定子齿压板.温度Z44
1957 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z45
1958 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z46
1959 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z47
1960 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z48
1961 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z49
1962 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z50
1963 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z51
1964 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z52
1965 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z53
1966 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z54
1967 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z55
1968 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z56
1969 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z57
1970 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z58
1971 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z59
1972 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z60
1973 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z61
1974 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z62
1975 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z63
1976 | 新源.仙居.3号机组.定子铁芯.温度Z64
1977 | 新源.仙居.3号机组.1号空冷器.出水管温度Z65
1978 | 新源.仙居.3号机组.2号空冷器.出水管温度Z66
1979 | 新源.仙居.3号机组.3号空冷器.出水管温度Z67
1980 | 新源.仙居.3号机组.4号空冷器.出水管温度Z68
1981 | 新源.仙居.3号机组.5号空冷器.出水管温度Z69
1982 | 新源.仙居.3号机组.6号空冷器.出水管温度Z70
1983 | 新源.仙居.3号机组.7号空冷器.出水管温度Z71
1984 | 新源.仙居.3号机组.8号空冷器.出水管温度Z72
1985 | 新源.仙居.3号机组.2号空冷器.上部热风温度Z73
1986 | 新源.仙居.3号机组.2号空冷器.下部热风温度Z74
1987 | 新源.仙居.3号机组.3号空冷器.上部热风温度Z75
1988 | 新源.仙居.3号机组.3号空冷器.下部热风温度Z76
1989 | 新源.仙居.3号机组.4号空冷器.上部热风温度Z77
1990 | 新源.仙居.3号机组.4号空冷器.下部热风温度Z78
1991 | 新源.仙居.3号机组.5号空冷器.上部热风温度Z79
1992 | 新源.仙居.3号机组.5号空冷器.下部热风温度Z80
1993 | 新源.仙居.3号机组.6号空冷器.上部热风温度Z81
1994 | 新源.仙居.3号机组.6号空冷器.下部热风温度Z82
1995 | 新源.仙居.3号机组.7号空冷器.上部热风温度Z83
1996 | 新源.仙居.3号机组.7号空冷器.下部热风温度Z84
1997 | 新源.仙居.3号机组.8号空冷器.上部热风温度Z85
1998 | 新源.仙居.3号机组.8号空冷器.下部热风温度Z86
1999 | 新源.仙居.3号机组.1号空冷器.上部热风温度Z87
2000 | 新源.仙居.3号机组.1号空冷器.下部热风温度Z88
2001 | 新源.仙居.3号机组.1号空冷器.上部冷风温度Z89
2002 | 新源.仙居.3号机组.1号空冷器.下部冷风温度Z90
2003 | 新源.仙居.3号机组.2号空冷器.上部冷风温度Z91
2004 | 新源.仙居.3号机组.2号空冷器.下部冷风温度Z92
2005 | 新源.仙居.3号机组.3号空冷器.上部冷风温度Z93
2006 | 新源.仙居.3号机组.3号空冷器.下部冷风温度Z94
2007 | 新源.仙居.3号机组.4号空冷器.上部冷风温度Z95
2008 | 新源.仙居.3号机组.4号空冷器.下部冷风温度Z96
2009 | 新源.仙居.3号机组.5号空冷器.上部冷风温度Z97
2010 | 新源.仙居.3号机组.5号空冷器.下部冷风温度Z98
2011 | 新源.仙居.3号机组.6号空冷器.上部冷风温度Z99
2012 | 新源.仙居.3号机组.6号空冷器.下部冷风温度Z100
2013 | 新源.仙居.3号机组.7号空冷器.上部冷风温度Z101
2014 | 新源.仙居.3号机组.7号空冷器.下部冷风温度Z102
2015 | 新源.仙居.3号机组.8号空冷器.上部冷风温度Z103
2016 | 新源.仙居.3号机组.8号空冷器.下部冷风温度Z104
2017 | 新源.仙居.3号机组.空冷器.进水总管温度Z105
2018 | 新源.仙居.3号机组.空冷器.出水总管温度Z106
2020 | 新源.仙居.3号机组.2号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z108
2021 | 新源.仙居.3号机组.3号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z109
2022 | 新源.仙居.3号机组.4号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z110
2023 | 新源.仙居.3号机组.5号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z111
2024 | 新源.仙居.3号机组.6号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z112
2025 | 新源.仙居.3号机组.7号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z113
2026 | 新源.仙居.3号机组.8号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z114
2027 | 新源.仙居.3号机组.1号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z115
2028 | 新源.仙居.3号机组.2号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z116
2029 | 新源.仙居.3号机组.3号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z117
2030 | 新源.仙居.3号机组.4号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z118
2032 | 新源.仙居.3号机组.6号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z120
2033 | 新源.仙居.3号机组.7号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z121
2034 | 新源.仙居.3号机组.8号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z122
2035 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.油槽冷油温度Z123
2036 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.油槽热油温度Z124
2038 | 新源.仙居.3号机组.上导轴承.油槽热油温度Z126
2040 | 新源.仙居.3号机组.3号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z128
2041 | 新源.仙居.3号机组.4号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z129
2042 | 新源.仙居.3号机组.5号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z130
2043 | 新源.仙居.3号机组.6号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z131
2044 | 新源.仙居.3号机组.7号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z132
2045 | 新源.仙居.3号机组.发电工况下导轴瓦进油边.温度Z133
2046 | 新源.仙居.3号机组.9号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z134
2047 | 新源.仙居.3号机组.10号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z135
2048 | 新源.仙居.3号机组.11号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z136
2049 | 新源.仙居.3号机组.12号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z137
2050 | 新源.仙居.3号机组.13号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z138
2051 | 新源.仙居.3号机组.14号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z139
2052 | 新源.仙居.3号机组.15号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z140
2053 | 新源.仙居.3号机组.16号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z141
2054 | 新源.仙居.3号机组.17号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z142
2055 | 新源.仙居.3号机组.18号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z143
2056 | 新源.仙居.3号机组.19号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z144
2057 | 新源.仙居.3号机组.20号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z145
2058 | 新源.仙居.3号机组.1号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z146
2059 | 新源.仙居.3号机组.1号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z147
2060 | 新源.仙居.3号机组.2号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z148
2061 | 新源.仙居.3号机组.3号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z149
2062 | 新源.仙居.3号机组.4号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z150
2063 | 新源.仙居.3号机组.5号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z151
2064 | 新源.仙居.3号机组.6号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z152
2065 | 新源.仙居.3号机组.7号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z153
2066 | 新源.仙居.3号机组.8号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z154
2067 | 新源.仙居.3号机组.9号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z155
2068 | 新源.仙居.3号机组.10号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z156
2070 | 新源.仙居.3号机组.12号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z158
2071 | 新源.仙居.3号机组.13号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z159
2072 | 新源.仙居.3号机组.14号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z160
2073 | 新源.仙居.3号机组.15号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z161
2074 | 新源.仙居.3号机组.16号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z162
2075 | 新源.仙居.3号机组.17号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z163
2076 | 新源.仙居.3号机组.18号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z164
2077 | 新源.仙居.3号机组.19号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z165
2078 | 新源.仙居.3号机组.20号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z166
2080 | 新源.仙居.3号机组.2号推力瓦电动机.工况出油边Z168
2081 | 新源.仙居.3号机组.3号推力瓦电动机.工况出油边Z169
2082 | 新源.仙居.3号机组.4号推力瓦电动机.工况出油边Z170
2083 | 新源.仙居.3号机组.5号推力瓦电动机.工况出油边Z171
2084 | 新源.仙居.3号机组.6号推力瓦电动机.工况出油边Z172
2086 | 新源.仙居.3号机组.8号推力瓦电动机.工况出油边Z174
2087 | 新源.仙居.3号机组.9号推力瓦电动机.工况出油边Z175
2088 | 新源.仙居.3号机组.10号推力瓦电动机.工况出油边Z176
2089 | 新源.仙居.3号机组.11号推力瓦电动机.工况出油边Z177
2090 | 新源.仙居.3号机组.12号推力瓦电动机.工况出油边Z178
2091 | 新源.仙居.3号机组.1号推力瓦发电机.工况出油边Z179
2092 | 新源.仙居.3号机组.2号推力瓦发电机.工况出油边Z180
2093 | 新源.仙居.3号机组.3号推力瓦发电机.工况出油边Z181
2095 | 新源.仙居.3号机组.5号推力瓦发电机.工况出油边Z183
2096 | 新源.仙居.3号机组.6号推力瓦发电机.工况出油边Z184
2097 | 新源.仙居.3号机组.7号推力瓦发电机.工况出油边Z185
2098 | 新源.仙居.3号机组.8号推力瓦发电机.工况出油边Z186
2099 | 新源.仙居.3号机组.9号推力瓦发电机.工况出油边Z187
2101 | 新源.仙居.3号机组.11号推力瓦发电机.工况出油边Z189
2102 | 新源.仙居.3号机组.12号推力瓦发电机.工况出油边Z190
2103 | 新源.仙居.3号机组.组推力外循环进油管.温度Z191
2104 | 新源.仙居.3号机组.组推力外循环出油管.温度Z192
2106 | 新源.仙居.3号机组.下导推力.油槽热油温度Z194
2107 | 新源.仙居.3号机组.上导冷却水.进口温度Z195
2108 | 新源.仙居.3号机组.上导冷却水.出口温度Z196
2109 | 新源.仙居.3号机组.推力外循环冷却水.进口温度Z197
2110 | 新源.仙居.3号机组.推力外循环冷却水.出口温度Z198
2146 | 新源.仙居.3号机组.转速4
2984 | 新源.仙居.3号机组.1号气罐.压力
2985 | 新源.仙居.3号机组.2号气罐.压力
3323 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.AB相电压
3324 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.BC相电压
3325 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.CA相电压
3326 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.A相电流
3327 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.B相电流
3328 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.C相电流
3329 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.有功功率
3330 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.无功功率
3331 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.功率因数
3332 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅰ母进线.频率
3333 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.AB相电压
3334 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.BC相电压
3335 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.CA相电压
3336 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.A相电流
3337 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.B相电流
3338 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.C相电流
3339 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.有功功率
3340 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.无功功率
3341 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.功率因数
3342 | 新源.仙居.3号机组.自用盘Ⅱ母进线.频率
3343 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.AB相电压
3344 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.BC相电压
3345 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.CA相电压
3346 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.A相电流
3347 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.B相电流
3348 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.C相电流
3349 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.有功功率
3350 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.无功功率
3351 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.功率因数
3352 | 新源.仙居.3号机组.自用盘母联.频率
3353 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.AB相电压
3354 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.BC相电压
3355 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.CA相电压
3356 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.A相电流
3357 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.B相电流
3358 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.C相电流
3359 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.有功功率
3360 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.无功功率
3361 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.功率因数
3362 | 新源.仙居.3号机组.自用盘检修侧进线.频率
4557 | 新源.仙居.3号机组.发电出力
4558 | 新源.仙居.3号机组.抽水出力
4559 | 新源.仙居.3号机组.功率因数
4560 | 新源.仙居.3号机组.无功发送
4561 | 新源.仙居.3号机组.无功吸收
4562 | 新源.仙居.3号机组.发电启动次数
4563 | 新源.仙居.3号机组.抽水启动次数
4564 | 新源.仙居.3号机组.日无功发送
4565 | 新源.仙居.3号机组.日无功吸收
4566 | 新源.仙居.3号机组.日发电量
4567 | 新源.仙居.3号机组.日抽水电量
4568 | 新源.仙居.3号机组.正向有功电量
4569 | 新源.仙居.3号机组.反向有功电量
4570 | 新源.仙居.3号机组.励磁.正向有功电量

## 机组调相台数
4603 | 新源.仙居.机组调相台数

## 检修排水总管
2976 | 新源.仙居.检修排水总管.压力

## 3U机组工况
4587 | 新源.仙居.3U机组工况

## 公用
2856 | 新源.仙居.公用.集水井.水位
2865 | 新源.仙居.公用.10kVI母.A相电压
2866 | 新源.仙居.公用.10kVI母.B相电压
2867 | 新源.仙居.公用.10kVI母.C相电压
2868 | 新源.仙居.公用.10kVII母.A相电压
2869 | 新源.仙居.公用.10kVII母.B相电压
2870 | 新源.仙居.公用.10kVII母.C相电压
2871 | 新源.仙居.公用.10kVIII母.A相电压
2872 | 新源.仙居.公用.10kVIII母.B相电压
2873 | 新源.仙居.公用.10kVIII母.C相电压
2897 | 新源.仙居.公用.10kVI母AB线电压
2898 | 新源.仙居.公用.10kVI母BC线电压
2899 | 新源.仙居.公用.10kVI母CA线电压
2900 | 新源.仙居.公用.10kVII母AB线电压
2901 | 新源.仙居.公用.10kVII母BC线电压
2902 | 新源.仙居.公用.10kVII母CA线电压
2903 | 新源.仙居.公用.10kVIII母AB线电压
2904 | 新源.仙居.公用.10kVIII母BC线电压
2905 | 新源.仙居.公用.10kVIII母CA线电压
2991 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出电压
2992 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出电流
2993 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入A相电压
2994 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入B相电压
2995 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入C相电压
2996 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出过压报警值
2997 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出欠压报警值
2998 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出过流报警值
2999 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出限流值
3000 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机输出限压值
3001 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入过压报警值
3002 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入欠压报警值
3003 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机交流输入过流报警值
3004 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机浮充电压值
3005 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机均充电压值
3006 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机开关机控制
3007 | 新源.仙居.公用.220V直流.1号充电机均浮充控制
3008 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出电压
3009 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出电流
3010 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入A相电压
3011 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入B相电压
3012 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入C相电压
3013 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出过压报警值
3014 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出欠压报警值
3015 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出过流报警值
3016 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出限流值
3017 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机输出限压值
3018 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入过压报警值
3019 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入欠压报警值
3020 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机交流输入过流报警值
3021 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机浮充电压值
3022 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机均充电压值
3023 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机开关机控制
3024 | 新源.仙居.公用.220V直流.2号充电机均浮充控制

## 发电调相容量
4606 | 新源.仙居.发电调相容量

## 1号主变
1 | 新源.仙居.1号主变.油面温度1
2 | 新源.仙居.1号主变.油面温度2
3 | 新源.仙居.1号主变.绕组温度
369 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.A相电压
370 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.B相电压
371 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.C相电压
372 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.AB相电压
373 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.BC相电压
374 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.CA相电压
375 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.A相电流
376 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.B相电流
377 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.C相电流
378 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.有功功率
379 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.无功功率
380 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.功率因数
384 | 新源.仙居.1号主变.高压侧.频率
385 | 新源.仙居.1号主变.1号冷却器.出油口压力
386 | 新源.仙居.1号主变.2号冷却器.出油口压力
387 | 新源.仙居.1号主变.3号冷却器.出油口压力
388 | 新源.仙居.1号主变.4号冷却器.出油口压力
389 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.进水口压力
390 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.出水口压力
391 | 新源.仙居.1号主变.1号冷却器.油温
392 | 新源.仙居.1号主变.2号冷却器.油温
393 | 新源.仙居.1号主变.3号冷却器.油温
394 | 新源.仙居.1号主变.4号冷却器.油温
395 | 新源.仙居.1号主变.1号冷却器.水温
396 | 新源.仙居.1号主变.2号冷却器.水温
397 | 新源.仙居.1号主变.3号冷却器.水温
398 | 新源.仙居.1号主变.4号冷却器.水温
399 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.总进油口温度
400 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.总出油口温度
401 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.总进水口温度
402 | 新源.仙居.1号主变.冷却器.总出水口温度

## 检修气罐
2990 | 新源.仙居.检修气罐.压力

## 照明配电盘Ⅱ母进线
3223 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
3224 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
3225 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
3226 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.A相电流
3227 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.B相电流
3228 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.C相电流
3229 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.有功功率
3230 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.无功功率
3231 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.功率因数
3232 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅱ母进线.频率

## 上库
4321 | 新源.仙居.上库.220V直流1组蓄电池.电压
4322 | 新源.仙居.上库.220V直流1组蓄电池.电流
4323 | 新源.仙居.上库.220V直流I段.母线电压
4324 | 新源.仙居.上库.220V直流2组蓄电池.电压
4325 | 新源.仙居.上库.220V直流2组蓄电池电流
4326 | 新源.仙居.上库.220V直流2段母线.电压
4401 | 新源.仙居.上库.水力测量控制器状态
4402 | 新源.仙居.上库.水位1
4403 | 新源.仙居.上库.水位2
4404 | 新源.仙居.上库.水温
4405 | 新源.仙居.上库.1号拦污栅差压
4406 | 新源.仙居.上库.2号拦污栅差压
4407 | 新源.仙居.上库.1号闸门差压
4408 | 新源.仙居.上库.2号闸门差压
4409 | 新源.仙居.上库.1号拦污栅.后水位
4410 | 新源.仙居.上库.2号拦污栅.后水位
4411 | 新源.仙居.上库.1号闸门.后水位
4412 | 新源.仙居.上库.2号闸门.后水位
4413 | 新源.仙居.上库.1号闸门开度
4444 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ua
4445 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ub
4446 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Uc
4447 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Uab
4448 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ubc
4449 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Uca
4450 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ia
4451 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ib
4452 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线Ic
4453 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线有功功率P
4454 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线无功功率Q
4455 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线功率因数
4456 | 新源.仙居.上库.配电盘I母进线频率f
4457 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Ua
4458 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Ub
4459 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Uc
4460 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Uab
4461 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Ubc
4462 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线Uca
4463 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线IIa
4464 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线IIb
4465 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线IIc
4466 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线有功功率P
4467 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线无功功率Q
4468 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线功率因数
4469 | 新源.仙居.上库.配电盘II母进线频率f
4470 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Ua
4471 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Ub
4472 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Uc
4473 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Uab
4474 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Ubc
4475 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线Uca
4476 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线a
4477 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线b
4478 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线c
4479 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线有功功率P
4480 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线无功功率Q
4481 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线功率因数
4482 | 新源.仙居.上库.配电盘母进线频率f
4483 | 新源.仙居.上库.2号闸门开度
4484 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出电压
4485 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出电流
4486 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入A相电压
4487 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入B相电压
4488 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入C相电压
4489 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出过压报警值
4490 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出欠压报警值
4491 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出过流报警值
4492 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出限流值
4493 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机输出限压值
4494 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入过压报警值
4495 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入欠压报警值
4496 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机交流输入过流报警值
4497 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机浮充电压值
4498 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机均充电压值
4499 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机开关机控制
4500 | 新源.仙居.上库.220V直流1号充电机均浮充控制
4501 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出电压
4502 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出电流
4503 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入A相电压
4504 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入B相电压
4505 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入C相电压
4506 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出过压报警值
4507 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出欠压报警值
4508 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出过流报警值
4509 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出限流值
4510 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机输出限压值
4511 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入过压报警值
4512 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入欠压报警值
4513 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机交流输入过流报警值
4514 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机浮充电压值
4515 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机均充电压值
4516 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机开关机控制
4517 | 新源.仙居.上库.220V直流2号充电机均浮充控制

## 检修配电盘
3403 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.AB相电压
3404 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.BC相电压
3405 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.CA相电压
3406 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.A相电流
3407 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.B相电流
3408 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.C相电流
3409 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.有功功率
3410 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.无功功率
3411 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.功率因数
3412 | 新源.仙居.检修配电盘.检修变侧进线.频率
3413 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.AB相电压
3414 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.BC相电压
3415 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.CA相电压
3416 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.A相电流
3417 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.B相电流
3418 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.C相电流
3419 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.有功功率
3420 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.无功功率
3421 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.功率因数
3422 | 新源.仙居.检修配电盘.保安侧进线.频率

## 保安配电盘Ⅱ母进线
3193 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
3194 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
3195 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
3196 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.A相电流
3197 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.B相电流
3198 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.C相电流
3199 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.有功功率
3200 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.无功功率
3201 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.功率因数
3202 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅱ母进线.频率

## 抽水调相容量
4607 | 新源.仙居.抽水调相容量

## 无功功率
4590 | 新源.仙居.无功功率

## 2U机组工况
4586 | 新源.仙居.2U机组工况

## 总发电出力
4591 | 新源.仙居.总发电出力

## 公用地下厂房
2849 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流1组蓄电池.电压
2850 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流1组蓄电池.电流
2851 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流I段母线.电压
2852 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流2组蓄电池.电压
2853 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流2组蓄电池.电流
2854 | 新源.仙居.公用地下厂房.220V直流2段母线.电压

## 制动气罐
2989 | 新源.仙居.制动气罐.压力

## 照明配电盘母联
3233 | 新源.仙居.照明配电盘母联.AB相电压
3234 | 新源.仙居.照明配电盘母联.BC相电压
3235 | 新源.仙居.照明配电盘母联.CA相电压
3236 | 新源.仙居.照明配电盘母联.A相电流
3237 | 新源.仙居.照明配电盘母联.B相电流
3238 | 新源.仙居.照明配电盘母联.C相电流
3239 | 新源.仙居.照明配电盘母联.有功功率
3240 | 新源.仙居.照明配电盘母联.无功功率
3241 | 新源.仙居.照明配电盘母联.功率因数
3242 | 新源.仙居.照明配电盘母联.频率

## 2号机组
9 | 新源.仙居.2号机组.转速1
716 | 新源.仙居.2号机组.励磁.电流
717 | 新源.仙居.2号机组.励磁.电压
718 | 新源.仙居.2号机组.调速器.输出导叶开度信号
719 | 新源.仙居.2号机组.调速器.有功功率反馈值
721 | 新源.仙居.2号机组.转速2
724 | 新源.仙居.2号机组.调速器.压力油罐压力1
725 | 新源.仙居.2号机组.调速器.压力油罐液位1
726 | 新源.仙居.2号机组.调速器.回油箱液位1
727 | 新源.仙居.2号机组.调速器.回油箱油温
728 | 新源.仙居.2号机组.球阀.压力油罐压力
729 | 新源.仙居.2号机组.球阀.压力油罐液位
730 | 新源.仙居.2号机组.球阀.回油箱液位
731 | 新源.仙居.2号机组.球阀.回油箱油温
734 | 新源.仙居.2号机组.1号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z107
735 | 新源.仙居.2号机组.5号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z119
736 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.油槽油温
737 | 新源.仙居.2号机组.1号推力瓦电动机工况出油边Z167
738 | 新源.仙居.2号机组.7号推力瓦电动机工况出油边Z173
739 | 新源.仙居.2号机组.4号推力瓦发电机工况出油边Z182
740 | 新源.仙居.2号机组.10号推力瓦发电机工况出油边Z188
741 | 新源.仙居.2号机组.2号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z127
742 | 新源.仙居.2号机组.11号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z157
743 | 新源.仙居.2号机组.下导轴承.推力油槽油温
744 | 新源.仙居.2号机组.1号水导轴承.瓦温1
745 | 新源.仙居.2号机组.6号水导轴承.瓦温1
746 | 新源.仙居.2号机组.水导轴承.油槽油温1
750 | 新源.仙居.2号机组.尾闸.开度
757 | 新源.仙居.2号机组.有功功率1(变送器)
758 | 新源.仙居.2号机组.有功功率2(变送器)
759 | 新源.仙居.2号机组.无功功率1(变送器)
760 | 新源.仙居.2号机组.无功功率2(变送器)
761 | 新源.仙居.2号机组.球阀.延伸段压力1YB（球阀前）
762 | 新源.仙居.2号机组.蜗壳.进口压力2YB
763 | 新源.仙居.2号机组.基础环与转轮下环间外侧.压力4YB
764 | 新源.仙居.2号机组.基础环与转轮下环间内侧.压力6YB
765 | 新源.仙居.2号机组.顶盖.上转轮外侧压力9YB
766 | 新源.仙居.2号机组.转轮.与导叶间压力12YB
767 | 新源.仙居.2号机组.转轮.与导叶间压力13YB
768 | 新源.仙居.2号机组.尾水管.进口14YB
769 | 新源.仙居.2号机组.尾水锥管.出口压力17YB
770 | 新源.仙居.2号机组.尾水管.肘管拐弯处外侧压力18YB
771 | 新源.仙居.2号机组.尾水管.出口压力21YB
772 | 新源.仙居.2号机组.主轴密封水.压力22YB
773 | 新源.仙居.2号机组.蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB
774 | 新源.仙居.2号机组.水导冷却水.出水温度101WXY
775 | 新源.仙居.2号机组.接力器行程传感器1WYB
776 | 新源.仙居.2号机组.顶盖.液位变送器2WB
778 | 新源.仙居.2号机组.主轴.密封水供水电磁流量计1DLJ
779 | 新源.仙居.2号机组.水导轴承.油箱液位1WB
780 | 新源.仙居.2号机组.水导轴承.油箱油混水信号1YHS
781 | 新源.仙居.2号机组.水轮机工况.流量
782 | 新源.仙居.2号机组.水泵工况.流量
783 | 新源.仙居.2号机组.接力器行程传感器2WYB
784 | 新源.仙居.2号机组.主轴.密封磨损量ZMC
786 | 新源.仙居.2号机组.技术供水泵出水.总管压力
787 | 新源.仙居.2号机组.技术供水泵出水.总管温度
788 | 新源.仙居.2号机组.技术供水冷却水.总出口流量
790 | 新源.仙居.2号机组.IPB湿度信号
797 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.油槽油位
798 | 新源.仙居.2号机组.下导推力轴承.油槽油位
799 | 新源.仙居.2号机组.发电电动机总冷却水.进水压力
800 | 新源.仙居.2号机组.高压油顶起油.压力
801 | 新源.仙居.2号机组.制动气源.压力
804 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.X向摆度
805 | 新源.仙居.2号机组.下导轴承.X向摆度
806 | 新源.仙居.2号机组.水导轴承.X向摆度
807 | 新源.仙居.2号机组.大轴轴向.位移
808 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.Y向摆度
809 | 新源.仙居.2号机组.下导轴承.Y向摆度
810 | 新源.仙居.2号机组.水导轴承.Y向摆度
811 | 新源.仙居.2号机组.顶盖.Z向垂直振动
812 | 新源.仙居.2号机组.上机架.X向水平振动
813 | 新源.仙居.2号机组.下机架.X向水平振动
814 | 新源.仙居.2号机组.顶盖.X向水平振动
815 | 新源.仙居.2号机组.上机架.Z向垂直振动
816 | 新源.仙居.2号机组.上机架.Y向水平振动
817 | 新源.仙居.2号机组.下机架.Y向水平振动
818 | 新源.仙居.2号机组.顶盖.Y向水平振动
819 | 新源.仙居.2号机组.下机架.Z向垂直振动
820 | 新源.仙居.2号机组.推力外循环冷却油流量
821 | 新源.仙居.2号机组.推力外循环总油管压力
825 | 新源.仙居.2号机组.状态
826 | 新源.仙居.2号机组.当前步号
828 | 新源.仙居.2号机组.有功测值
829 | 新源.仙居.2号机组.无功测值
830 | 新源.仙居.2号机组.有功测量源
831 | 新源.仙居.2号机组.无功测量源
832 | 新源.仙居.2号机组.有功调节方式
833 | 新源.仙居.2号机组.无功调节方式
834 | 新源.仙居.2号机组.有功设定值
835 | 新源.仙居.2号机组.无功设定值
836 | 新源.仙居.2号机组.PLC程序版本号
837 | 新源.仙居.2号机组.错误控制对象号
838 | 新源.仙居.2号机组.错误控制步号
839 | 新源.仙居.2号机组.静止到停机热备步数
842 | 新源.仙居.2号机组.发电到发电调相步数
843 | 新源.仙居.2号机组.发电调相到发电步数
844 | 新源.仙居.2号机组.调相到旋转步数
847 | 新源.仙居.2号机组.SFC抽水调相步数
848 | 新源.仙居.2号机组.BTB拖动步数
849 | 新源.仙居.2号机组.BTB抽水调相步数
850 | 新源.仙居.2号机组.抽水调相到抽水步数
851 | 新源.仙居.2号机组.抽水到抽水调相步数
852 | 新源.仙居.2号机组.抽水到旋转步数
853 | 新源.仙居.2号机组.不定态到旋转步数
854 | 新源.仙居.2号机组.机械事故停机步数
855 | 新源.仙居.2号机组.旋转到停机热备步数
856 | 新源.仙居.2号机组.电气事故停机步数
857 | 新源.仙居.2号机组.停机热备到静止步数1
858 | 新源.仙居.2号机组.黑启动步数1
859 | 新源.仙居.2号机组.抽水转发电步数1
860 | 新源.仙居.2号机组.当前对象性质
861 | 新源.仙居.2号机组.单步流程执行时间
864 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承油边.最高温度
865 | 新源.仙居.2号机组.下导轴瓦进油边.最高温度
866 | 新源.仙居.2号机组.推力轴瓦进油边.最高温度
867 | 新源.仙居.2号机组.水导瓦温.最高温度
868 | 新源.仙居.2号机组.空气冷却器出水.最高温度
869 | 新源.仙居.2号机组.空气冷却器热风.最高温度
870 | 新源.仙居.2号机组.空气冷却器冷风.最高温度
871 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.最高温度
872 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.最高温度
873 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.最高温度
1049 | 新源.仙居.2号机组.机端A相电压
1050 | 新源.仙居.2号机组.机端B相电压
1051 | 新源.仙居.2号机组.机端C相电压
1052 | 新源.仙居.2号机组.机端AB相电压
1053 | 新源.仙居.2号机组.机端BC相电压
1054 | 新源.仙居.2号机组.机端CA相电压
1055 | 新源.仙居.2号机组.机端A相电流
1056 | 新源.仙居.2号机组.机端B相电流
1057 | 新源.仙居.2号机组.机端C相电流
1058 | 新源.仙居.2号机组.机端有功功率
1059 | 新源.仙居.2号机组.机端无功功率
1060 | 新源.仙居.2号机组.机端功率因数
1064 | 新源.仙居.2号机组.机端频率
1065 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.A相电压
1066 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.B相电压
1067 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.C相电压
1068 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.AB相电压
1069 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.BC相电压
1070 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.CA相电压
1071 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.A相电流
1072 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.B相电流
1073 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.C相电流
1074 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.有功功率
1075 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.无功功率
1076 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.功率因数
1080 | 新源.仙居.2号机组.励磁变高压侧.频率
1115 | 新源.仙居.2号机组.调速器.压力油罐压力
1116 | 新源.仙居.2号机组.调速器.回油箱液位
1117 | 新源.仙居.2号机组.调速器.压力油罐液位
1118 | 新源.仙居.2号机组.球阀.(SJ30)压力油罐压力
1119 | 新源.仙居.2号机组.球阀.(SJ30)回油箱液位
1120 | 新源.仙居.2号机组.球阀.(SJ30)压力油罐液位
1121 | 新源.仙居.2号机组.上导X向摆度(状态监测)
1122 | 新源.仙居.2号机组.上导Y向摆度(状态监测)
1123 | 新源.仙居.2号机组.下导X向摆度(状态监测)
1124 | 新源.仙居.2号机组.下导Y向摆度(状态监测)
1125 | 新源.仙居.2号机组.水导X向摆度(状态监测)
1126 | 新源.仙居.2号机组.水导Y向摆度(状态监测)
1127 | 新源.仙居.2号机组.大轴轴向位移(状态监测)
1128 | 新源.仙居.2号机组.上机架X向水平振动(状态监测)
1129 | 新源.仙居.2号机组.上机架Y向水平振动(状态监测)
1130 | 新源.仙居.2号机组.上机架Z向垂直振动(状态监测)
1131 | 新源.仙居.2号机组.下机架X向水平振动(状态监测)
1132 | 新源.仙居.2号机组.下机架Y向水平振动(状态监测)
1133 | 新源.仙居.2号机组.下机架Z向垂直振动(状态监测)
1134 | 新源.仙居.2号机组.顶盖X向水平振动(状态监测)
1135 | 新源.仙居.2号机组.顶盖Y向水平振动(状态监测)
1136 | 新源.仙居.2号机组.顶盖Z向垂直振动(状态监测)
1137 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯水平振动1(状态监测)
1138 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯垂直振动1(状态监测)
1139 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯水平振动2(状态监测)
1140 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯垂直振动2(状态监测)
1141 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯水平振动3(状态监测)
1142 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯垂直振动3(状态监测)
1143 | 新源.仙居.2号机组.定子机架+X向垂直振动(状态监测)
1144 | 新源.仙居.2号机组.定子机架-Y向垂直振动(状态监测)
1145 | 新源.仙居.2号机组.蜗壳进口压力脉动(状态监测)
1146 | 新源.仙居.2号机组.转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测)
1147 | 新源.仙居.2号机组.转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测)
1148 | 新源.仙居.2号机组.尾水管进口压力脉动1(状态监测)
1149 | 新源.仙居.2号机组.尾水管进口压力脉动2(状态监测)
1150 | 新源.仙居.2号机组.导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测)
1151 | 新源.仙居.2号机组.导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测)
1152 | 新源.仙居.2号机组.转轮与底环间压力脉动(状态监测)
1153 | 新源.仙居.2号机组.尾水管肘管压力脉动1(状态监测)
1154 | 新源.仙居.2号机组.尾水管肘管压力脉动2(状态监测)
1177 | 新源.仙居.2号机组.1号水导轴承.瓦温
1178 | 新源.仙居.2号机组.2号水导轴承.瓦温
1179 | 新源.仙居.2号机组.3号水导轴承.瓦温
1180 | 新源.仙居.2号机组.4号水导轴承.瓦温
1181 | 新源.仙居.2号机组.5号水导轴承.瓦温
1182 | 新源.仙居.2号机组.6号水导轴承.瓦温
1183 | 新源.仙居.2号机组.7号水导轴承.瓦温
1184 | 新源.仙居.2号机组.8号水导轴承.瓦温
1185 | 新源.仙居.2号机组.9号水导轴承.瓦温
1186 | 新源.仙居.2号机组.10号水导轴承.瓦温
1190 | 新源.仙居.2号机组.水导油槽.热油温度2
1191 | 新源.仙居.2号机组.上迷宫环.1号测温电阻
1192 | 新源.仙居.2号机组.上迷宫环.2号测温电阻
1201 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z1
1202 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z2
1203 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z3
1204 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z4
1205 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z5
1206 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z6
1207 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z7
1208 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z8
1209 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z9
1210 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z10
1211 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z11
1212 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z12
1213 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z13
1214 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z14
1215 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z15
1216 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z16
1217 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z17
1218 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z18
1219 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z19
1220 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z20
1221 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z21
1222 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z22
1223 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z23
1224 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z24
1225 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z25
1226 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z26
1227 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z27
1228 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z28
1229 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z29
1230 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z30
1231 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z31
1232 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z32
1233 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z33
1234 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z34
1235 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z35
1236 | 新源.仙居.2号机组.定子线圈.温度Z36
1237 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z37
1238 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z38
1239 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z39
1240 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z40
1241 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z41
1242 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z42
1243 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z43
1244 | 新源.仙居.2号机组.定子齿压板.温度Z44
1245 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z45
1246 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z46
1247 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z47
1248 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z48
1249 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z49
1250 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z50
1251 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z51
1252 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z52
1253 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z53
1254 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z54
1255 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z55
1256 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z56
1257 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z57
1258 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z58
1259 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z59
1260 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z60
1261 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z61
1262 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z62
1263 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z63
1264 | 新源.仙居.2号机组.定子铁芯.温度Z64
1265 | 新源.仙居.2号机组.1号空冷器.出水管温度Z65
1266 | 新源.仙居.2号机组.2号空冷器.出水管温度Z66
1267 | 新源.仙居.2号机组.3号空冷器.出水管温度Z67
1268 | 新源.仙居.2号机组.4号空冷器.出水管温度Z68
1269 | 新源.仙居.2号机组.5号空冷器.出水管温度Z69
1270 | 新源.仙居.2号机组.6号空冷器.出水管温度Z70
1271 | 新源.仙居.2号机组.7号空冷器.出水管温度Z71
1272 | 新源.仙居.2号机组.8号空冷器.出水管温度Z72
1273 | 新源.仙居.2号机组.2号空冷器.上部热风温度Z73
1274 | 新源.仙居.2号机组.2号空冷器.下部热风温度Z74
1275 | 新源.仙居.2号机组.3号空冷器.上部热风温度Z75
1276 | 新源.仙居.2号机组.3号空冷器.下部热风温度Z76
1277 | 新源.仙居.2号机组.4号空冷器.上部热风温度Z77
1278 | 新源.仙居.2号机组.4号空冷器.下部热风温度Z78
1279 | 新源.仙居.2号机组.5号空冷器.上部热风温度Z79
1280 | 新源.仙居.2号机组.5号空冷器.下部热风温度Z80
1281 | 新源.仙居.2号机组.6号空冷器.上部热风温度Z81
1282 | 新源.仙居.2号机组.6号空冷器.下部热风温度Z82
1283 | 新源.仙居.2号机组.7号空冷器.上部热风温度Z83
1284 | 新源.仙居.2号机组.7号空冷器.下部热风温度Z84
1285 | 新源.仙居.2号机组.8号空冷器.上部热风温度Z85
1286 | 新源.仙居.2号机组.8号空冷器.下部热风温度Z86
1287 | 新源.仙居.2号机组.1号空冷器.上部热风温度Z87
1288 | 新源.仙居.2号机组.1号空冷器.下部热风温度Z88
1289 | 新源.仙居.2号机组.1号空冷器.上部冷风温度Z89
1290 | 新源.仙居.2号机组.1号空冷器.下部冷风温度Z90
1291 | 新源.仙居.2号机组.2号空冷器.上部冷风温度Z91
1292 | 新源.仙居.2号机组.2号空冷器.下部冷风温度Z92
1293 | 新源.仙居.2号机组.3号空冷器.上部冷风温度Z93
1294 | 新源.仙居.2号机组.3号空冷器.下部冷风温度Z94
1295 | 新源.仙居.2号机组.4号空冷器.上部冷风温度Z95
1296 | 新源.仙居.2号机组.4号空冷器.下部冷风温度Z96
1297 | 新源.仙居.2号机组.5号空冷器.上部冷风温度Z97
1298 | 新源.仙居.2号机组.5号空冷器.下部冷风温度Z98
1299 | 新源.仙居.2号机组.6号空冷器.上部冷风温度Z99
1300 | 新源.仙居.2号机组.6号空冷器.下部冷风温度Z100
1301 | 新源.仙居.2号机组.7号空冷器.上部冷风温度Z101
1302 | 新源.仙居.2号机组.7号空冷器.下部冷风温度Z102
1303 | 新源.仙居.2号机组.8号空冷器.上部冷风温度Z103
1304 | 新源.仙居.2号机组.8号空冷器.下部冷风温度Z104
1305 | 新源.仙居.2号机组.空冷器.进水总管温度Z105
1306 | 新源.仙居.2号机组.空冷器.出水总管温度Z106
1308 | 新源.仙居.2号机组.2号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z108
1309 | 新源.仙居.2号机组.3号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z109
1310 | 新源.仙居.2号机组.4号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z110
1311 | 新源.仙居.2号机组.5号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z111
1312 | 新源.仙居.2号机组.6号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z112
1313 | 新源.仙居.2号机组.7号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z113
1314 | 新源.仙居.2号机组.8号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z114
1315 | 新源.仙居.2号机组.1号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z115
1316 | 新源.仙居.2号机组.2号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z116
1317 | 新源.仙居.2号机组.3号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z117
1318 | 新源.仙居.2号机组.4号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z118
1320 | 新源.仙居.2号机组.6号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z120
1321 | 新源.仙居.2号机组.7号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z121
1322 | 新源.仙居.2号机组.8号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z122
1323 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.油槽冷油温度Z123
1324 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.油槽热油温度Z124
1326 | 新源.仙居.2号机组.上导轴承.油槽热油温度Z126
1328 | 新源.仙居.2号机组.3号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z128
1329 | 新源.仙居.2号机组.4号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z129
1330 | 新源.仙居.2号机组.5号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z130
1331 | 新源.仙居.2号机组.6号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z131
1332 | 新源.仙居.2号机组.7号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z132
1333 | 新源.仙居.2号机组.发电工况下导轴瓦进油边.温度Z133
1334 | 新源.仙居.2号机组.9号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z134
1335 | 新源.仙居.2号机组.10号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z135
1336 | 新源.仙居.2号机组.11号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z136
1337 | 新源.仙居.2号机组.12号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z137
1338 | 新源.仙居.2号机组.13号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z138
1339 | 新源.仙居.2号机组.14号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z139
1340 | 新源.仙居.2号机组.15号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z140
1341 | 新源.仙居.2号机组.16号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z141
1342 | 新源.仙居.2号机组.17号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z142
1343 | 新源.仙居.2号机组.18号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z143
1344 | 新源.仙居.2号机组.19号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z144
1345 | 新源.仙居.2号机组.20号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z145
1346 | 新源.仙居.2号机组.1号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z146
1347 | 新源.仙居.2号机组.1号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z147
1348 | 新源.仙居.2号机组.2号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z148
1349 | 新源.仙居.2号机组.3号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z149
1350 | 新源.仙居.2号机组.4号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z150
1351 | 新源.仙居.2号机组.5号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z151
1352 | 新源.仙居.2号机组.6号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z152
1353 | 新源.仙居.2号机组.7号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z153
1354 | 新源.仙居.2号机组.8号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z154
1355 | 新源.仙居.2号机组.9号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z155
1356 | 新源.仙居.2号机组.10号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z156
1358 | 新源.仙居.2号机组.12号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z158
1359 | 新源.仙居.2号机组.13号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z159
1360 | 新源.仙居.2号机组.14号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z160
1361 | 新源.仙居.2号机组.15号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z161
1362 | 新源.仙居.2号机组.16号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z162
1363 | 新源.仙居.2号机组.17号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z163
1364 | 新源.仙居.2号机组.18号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z164
1365 | 新源.仙居.2号机组.19号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z165
1366 | 新源.仙居.2号机组.20号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z166
1368 | 新源.仙居.2号机组.2号推力瓦电动机.工况出油边Z168
1369 | 新源.仙居.2号机组.3号推力瓦电动机.工况出油边Z169
1370 | 新源.仙居.2号机组.4号推力瓦电动机.工况出油边Z170
1371 | 新源.仙居.2号机组.5号推力瓦电动机.工况出油边Z171
1372 | 新源.仙居.2号机组.6号推力瓦电动机.工况出油边Z172
1374 | 新源.仙居.2号机组.8号推力瓦电动机.工况出油边Z174
1375 | 新源.仙居.2号机组.9号推力瓦电动机.工况出油边Z175
1376 | 新源.仙居.2号机组.10号推力瓦电动机.工况出油边Z176
1377 | 新源.仙居.2号机组.11号推力瓦电动机.工况出油边Z177
1378 | 新源.仙居.2号机组.12号推力瓦电动机.工况出油边Z178
1379 | 新源.仙居.2号机组.1号推力瓦发电机.工况出油边Z179
1380 | 新源.仙居.2号机组.2号推力瓦发电机.工况出油边Z180
1381 | 新源.仙居.2号机组.3号推力瓦发电机.工况出油边Z181
1383 | 新源.仙居.2号机组.5号推力瓦发电机.工况出油边Z183
1384 | 新源.仙居.2号机组.6号推力瓦发电机.工况出油边Z184
1385 | 新源.仙居.2号机组.7号推力瓦发电机.工况出油边Z185
1386 | 新源.仙居.2号机组.8号推力瓦发电机.工况出油边Z186
1387 | 新源.仙居.2号机组.9号推力瓦发电机.工况出油边Z187
1389 | 新源.仙居.2号机组.11号推力瓦发电机.工况出油边Z189
1390 | 新源.仙居.2号机组.12号推力瓦发电机.工况出油边Z190
1391 | 新源.仙居.2号机组.组推力外循环进油管.温度Z191
1392 | 新源.仙居.2号机组.组推力外循环出油管.温度Z192
1394 | 新源.仙居.2号机组.下导推力.油槽热油温度Z194
1395 | 新源.仙居.2号机组.上导冷却水.进口温度Z195
1396 | 新源.仙居.2号机组.上导冷却水.出口温度Z196
1397 | 新源.仙居.2号机组.推力外循环冷却水.进口温度Z197
1398 | 新源.仙居.2号机组.推力外循环冷却水.出口温度Z198
1433 | 新源.仙居.2号机组.转速3
2145 | 新源.仙居.2号机组.转速4
2982 | 新源.仙居.2号机组.1号气罐.压力
2983 | 新源.仙居.2号机组.2号气罐.压力
3283 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.AB相电压
3284 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.BC相电压
3285 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.CA相电压
3286 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.A相电流
3287 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.B相电流
3288 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.C相电流
3289 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.有功功率
3290 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.无功功率
3291 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.功率因数
3292 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅰ母进线.频率
3293 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.AB相电压
3294 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.BC相电压
3295 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.CA相电压
3296 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.A相电流
3297 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.B相电流
3298 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.C相电流
3299 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.有功功率
3300 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.无功功率
3301 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.功率因数
3302 | 新源.仙居.2号机组.自用盘Ⅱ母进线.频率
3303 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.AB相电压
3304 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.BC相电压
3305 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.CA相电压
3306 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.A相电流
3307 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.B相电流
3308 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.C相电流
3309 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.有功功率
3310 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.无功功率
3311 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.功率因数
3312 | 新源.仙居.2号机组.自用盘母联.频率
3313 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.AB相电压
3314 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.BC相电压
3315 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.CA相电压
3316 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.A相电流
3317 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.B相电流
3318 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.C相电流
3319 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.有功功率
3320 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.无功功率
3321 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.功率因数
3322 | 新源.仙居.2号机组.自用盘检修侧进线.频率
4543 | 新源.仙居.2号机组.发电出力
4544 | 新源.仙居.2号机组.抽水出力
4545 | 新源.仙居.2号机组.功率因数
4546 | 新源.仙居.2号机组.无功发送
4547 | 新源.仙居.2号机组.无功吸收
4548 | 新源.仙居.2号机组.发电启动次数
4549 | 新源.仙居.2号机组.抽水启动次数
4550 | 新源.仙居.2号机组.日无功发送
4551 | 新源.仙居.2号机组.日无功吸收
4552 | 新源.仙居.2号机组.日发电量
4553 | 新源.仙居.2号机组.日抽水电量
4554 | 新源.仙居.2号机组.正向有功电量
4555 | 新源.仙居.2号机组.反向有功电量
4556 | 新源.仙居.2号机组.励磁.正向有功电量

## SFC
3468 | 新源.仙居.SFC.交采A相电压
3469 | 新源.仙居.SFC.交采B相电压
3470 | 新源.仙居.SFC.交采C相电压
3472 | 新源.仙居.SFC.交采Uab
3473 | 新源.仙居.SFC.交采Ubc
3474 | 新源.仙居.SFC.交采Uca
3476 | 新源.仙居.SFC.交采Ia
3477 | 新源.仙居.SFC.交采Ib
3478 | 新源.仙居.SFC.交采Ic
3480 | 新源.仙居.SFC.交采有功功率
3481 | 新源.仙居.SFC.交采无功功率
3482 | 新源.仙居.SFC.交采PF
3483 | 新源.仙居.SFC.交采频率
3484 | 新源.仙居.SFC.速度实际值
3485 | 新源.仙居.SFC.速度设定值
3486 | 新源.仙居.SFC.直流侧电流实际值
3487 | 新源.仙居.SFC.电机电压

## 当日抽水次数
4612 | 新源.仙居.当日抽水次数

## 总负荷率
4595 | 新源.仙居.总负荷率

## 抽水台数
4599 | 新源.仙居.抽水台数

## 运行容量
4594 | 新源.仙居.运行容量

## 发电台数
4598 | 新源.仙居.发电台数

## 保安配电盘母联
3203 | 新源.仙居.保安配电盘母联.AB相电压
3204 | 新源.仙居.保安配电盘母联.BC相电压
3205 | 新源.仙居.保安配电盘母联.CA相电压
3206 | 新源.仙居.保安配电盘母联.A相电流
3207 | 新源.仙居.保安配电盘母联.B相电流
3208 | 新源.仙居.保安配电盘母联.C相电流
3209 | 新源.仙居.保安配电盘母联.有功功率
3210 | 新源.仙居.保安配电盘母联.无功功率
3211 | 新源.仙居.保安配电盘母联.功率因数
3212 | 新源.仙居.保安配电盘母联.频率

## 4号主变
2137 | 新源.仙居.4号主变.油面温度1
2138 | 新源.仙居.4号主变.油面温度2
2139 | 新源.仙居.4号主变.绕组温度
2505 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.A相电压
2506 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.B相电压
2507 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.C相电压
2508 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.AB相电压
2509 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.BC相电压
2510 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.CA相电压
2511 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.A相电流
2512 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.B相电流
2513 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.C相电流
2514 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.有功功率
2515 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.无功功率
2516 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.功率因数
2520 | 新源.仙居.4号主变.高压侧.频率
2521 | 新源.仙居.4号主变.1号冷却器.出油口压力
2522 | 新源.仙居.4号主变.2号冷却器.出油口压力
2523 | 新源.仙居.4号主变.3号冷却器.出油口压力
2524 | 新源.仙居.4号主变.4号冷却器.出油口压力
2525 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.进水口压力
2526 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.出水口压力
2527 | 新源.仙居.4号主变.1号冷却器.油温
2528 | 新源.仙居.4号主变.2号冷却器.油温
2529 | 新源.仙居.4号主变.3号冷却器.油温
2530 | 新源.仙居.4号主变.4号冷却器.油温
2531 | 新源.仙居.4号主变.1号冷却器.水温
2532 | 新源.仙居.4号主变.2号冷却器.水温
2533 | 新源.仙居.4号主变.3号冷却器.水温
2534 | 新源.仙居.4号主变.4号冷却器.水温
2535 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.总进油口温度
2536 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.总出油口温度
2537 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.总进水口温度
2538 | 新源.仙居.4号主变.冷却器.总出水口温度

## 照明配电盘Ⅰ母进线
3213 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
3214 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
3215 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
3216 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.A相电流
3217 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.B相电流
3218 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.C相电流
3219 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.有功功率
3220 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.无功功率
3221 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.功率因数
3222 | 新源.仙居.照明配电盘Ⅰ母进线.频率

## 日发电量
4608 | 新源.仙居.日发电量

## 下库
4060 | 新源.仙居.下库.水力测量控制器状态
4061 | 新源.仙居.下库.水位1
4062 | 新源.仙居.下库.水位2
4063 | 新源.仙居.下库.水温
4064 | 新源.仙居.下库.1号拦污栅差压
4065 | 新源.仙居.下库.2号拦污栅差压
4066 | 新源.仙居.下库.1号闸门差压
4067 | 新源.仙居.下库.2号闸门差压
4068 | 新源.仙居.下库.1号拦污栅.后水位
4069 | 新源.仙居.下库.2号拦污栅.后水位
4070 | 新源.仙居.下库.1号闸门.后水位
4071 | 新源.仙居.下库.2号闸门.后水位
4072 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UA
4073 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UB
4074 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UC
4075 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UAB
4076 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UBC
4077 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电UCA
4078 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电频率
4079 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电UA
4080 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电UB
4081 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电UC
4082 | 新源.仙居.下库.油发电机发电UAB
4083 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电UBC
4084 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电UCA
4085 | 新源.仙居.下库.柴油发电机发电频率
4086 | 新源.仙居.下库.柴油发电机A相电流
4087 | 新源.仙居.下库.柴油发电机B相电流
4088 | 新源.仙居.下库.柴油发电机C相电流
4089 | 新源.仙居.下库.柴油发电机水温温度值
4090 | 新源.仙居.下库.柴油发电机水温电阻值
4091 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油压值
4092 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油压电阻值
4093 | 新源.仙居.下库.柴油发电机液位值
4094 | 新源.仙居.下库.柴油发电机液位电阻值
4095 | 新源.仙居.下库.柴油发电机转速
4096 | 新源.仙居.下库.油发电机电池电压
4097 | 新源.仙居.下库.柴油发电机D+电压
4098 | 新源.仙居.下库.柴油发电机有功功率
4099 | 新源.仙居.下库.柴油发电机无功功率
4100 | 新源.仙居.下库.柴油发电机视在功率
4101 | 新源.仙居.下库.柴油发电机功率因数
4102 | 新源.仙居.下库.柴油发电机维护倒计时小时
4103 | 新源.仙居.下库.柴油发电机维护倒计时分
4104 | 新源.仙居.下库.柴油发电机控制器运行状态
4105 | 新源.仙居.下库.柴油发电机自动运行状态0开机1停机2无延时
4106 | 新源.仙居.下库.柴油发电机ATS运行状态0无延时1转换间隔
4107 | 新源.仙居.下库.柴油发电机市电状态0正常1异常2无延时
4108 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油机运行累计计时(小时)高位
4109 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油机运行累计计时(小时)低位
4110 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油机运行累计计时(分钟)
4111 | 新源.仙居.下库.柴油发电机油机运行累计计时(秒种)
4112 | 新源.仙居.下库.油发电机累计开机次数高位
4616 | 新源.仙居.下库.柴油发电机.累计开机次数低位
4617 | 新源.仙居.下库.柴油发电机.累计电能高位
4618 | 新源.仙居.下库.柴油发电机.累计电能低位
4619 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.A相电压
4620 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.B相电压
4621 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.C相电压
4622 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
4623 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
4624 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
4625 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.A相电流
4626 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.B相电流
4627 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.C相电流
4628 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.有功功率
4629 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.无功功率
4630 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.功率因数
4631 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅰ母进线.频率
4632 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.A相电压
4633 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.B相电压
4634 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.C相电压
4635 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
4636 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
4637 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
4638 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.A相电流
4639 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.B相电流
4640 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.C相电流
4641 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.有功功率
4642 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.无功功率
4643 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.功率因数
4644 | 新源.仙居.下库.配电盘Ⅱ母进线.频率
4645 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.A相电压
4646 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.B相电压
4647 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.C相电压
4648 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.AB相电压
4649 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.BC相电压
4650 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.CA相电压
4651 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.A相电流
4652 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.B相电流
4653 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.C相电流
4654 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.有功功率
4655 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.无功功率
4656 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.功率因数
4657 | 新源.仙居.下库.配电盘母联.频率
4658 | 新源.仙居.下库.泄放洞事故闸门.开度

## 1U机组工况
4585 | 新源.仙居.1U机组工况

## 总抽水出力
4592 | 新源.仙居.总抽水出力

## 保安配电盘Ⅰ母进线
3183 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
3184 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
3185 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
3186 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.A相电流
3187 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.B相电流
3188 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.C相电流
3189 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.有功功率
3190 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.无功功率
3191 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.功率因数
3192 | 新源.仙居.保安配电盘Ⅰ母进线.频率

## 集水井
2975 | 新源.仙居.集水井.水位

## 厂用电率
4596 | 新源.仙居.厂用电率

## 2号厂高变
3488 | 新源.仙居.2号厂高变.A相电流
3489 | 新源.仙居.2号厂高变.B相电流
3490 | 新源.仙居.2号厂高变.C相电流
3491 | 新源.仙居.2号厂高变.中性线电流
3492 | 新源.仙居.2号厂高变.AB相电压
3493 | 新源.仙居.2号厂高变.BC相电压
3494 | 新源.仙居.2号厂高变.CA相电压
3495 | 新源.仙居.2号厂高变.A相电压
3496 | 新源.仙居.2号厂高变.B相电压
3497 | 新源.仙居.2号厂高变.C相电压
3498 | 新源.仙居.2号厂高变.频率
3499 | 新源.仙居.2号厂高变.有功功率
3500 | 新源.仙居.2号厂高变.无功功率
3501 | 新源.仙居.2号厂高变.S
3502 | 新源.仙居.2号厂高变.PF

## 4U机组工况
4588 | 新源.仙居.4U机组工况

## 发电容量
4604 | 新源.仙居.发电容量

## 上网电量
4613 | 新源.仙居.上网电量

## 有功功率
4589 | 新源.仙居.有功功率

## 主厂房公用
3153 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
3154 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
3155 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
3156 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.A相电流
3157 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.B相电流
3158 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.C相电流
3159 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.有功功率
3160 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.无功功率
3161 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.功率因数
3162 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅰ母进线.频率
3163 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
3164 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
3165 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
3166 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.A相电流
3167 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.B相电流
3168 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.C相电流
3169 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.有功功率
3170 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.无功功率
3171 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.功率因数
3172 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘Ⅱ母进线.频率
3173 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.AB相电压
3174 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.BC相电压
3175 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.CA相电压
3176 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.A相电流
3177 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.B相电流
3178 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.C相电流
3179 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.有功功率
3180 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.无功功率
3181 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.功率因数
3182 | 新源.仙居.主厂房公用.配电盘母联.频率

## 1号机组
4 | 新源.仙居.1号机组.励磁.电流
5 | 新源.仙居.1号机组.励磁.电压
6 | 新源.仙居.1号机组.调速器.输出导叶开度信号
7 | 新源.仙居.1号机组.调速器.有功功率反馈值
8 | 新源.仙居.1号机组.转速1
12 | 新源.仙居.1号机组.调速器.压力油罐压力1
13 | 新源.仙居.1号机组.调速器.压力油罐液位1
14 | 新源.仙居.1号机组.调速器.回油箱液位1
15 | 新源.仙居.1号机组.调速器.回油箱油温
16 | 新源.仙居.1号机组.球阀.压力油罐压力
17 | 新源.仙居.1号机组.球阀.压力油罐液位
18 | 新源.仙居.1号机组.球阀.回油箱液位
19 | 新源.仙居.1号机组.球阀.回油箱油温
22 | 新源.仙居.1号机组.1号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z107
23 | 新源.仙居.1号机组.5号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z119
24 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.油槽油温
25 | 新源.仙居.1号机组.1号推力瓦电动机工况出油边Z167
26 | 新源.仙居.1号机组.7号推力瓦电动机工况出油边Z173
27 | 新源.仙居.1号机组.4号推力瓦发电机工况出油边Z182
28 | 新源.仙居.1号机组.10号推力瓦发电机工况出油边Z188
29 | 新源.仙居.1号机组.2号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z127
30 | 新源.仙居.1号机组.11号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z157
31 | 新源.仙居.1号机组.下导轴承.推力油槽油温
32 | 新源.仙居.1号机组.1号水导轴承.瓦温1
33 | 新源.仙居.1号机组.6号水导轴承.瓦温1
34 | 新源.仙居.1号机组.水导轴承.油槽油温1
38 | 新源.仙居.1号机组.尾闸.开度
45 | 新源.仙居.1号机组.有功功率1(变送器)
46 | 新源.仙居.1号机组.有功功率2(变送器)
47 | 新源.仙居.1号机组.无功功率1(变送器)
48 | 新源.仙居.1号机组.无功功率2(变送器)
49 | 新源.仙居.1号机组.球阀.延伸段压力1YB（球阀前）
50 | 新源.仙居.1号机组.蜗壳.进口压力2YB
51 | 新源.仙居.1号机组.基础环与转轮下环间外侧.压力4YB
52 | 新源.仙居.1号机组.基础环与转轮下环间内侧.压力6YB
53 | 新源.仙居.1号机组.顶盖.上转轮外侧压力9YB
54 | 新源.仙居.1号机组.转轮.与导叶间压力12YB
55 | 新源.仙居.1号机组.转轮.与导叶间压力13YB
56 | 新源.仙居.1号机组.尾水管.进口14YB
57 | 新源.仙居.1号机组.尾水锥管.出口压力17YB
58 | 新源.仙居.1号机组.尾水管.肘管拐弯处外侧压力18YB
59 | 新源.仙居.1号机组.尾水管.出口压力21YB
60 | 新源.仙居.1号机组.主轴密封水.压力22YB
61 | 新源.仙居.1号机组.蜗壳进口与尾水出口差压变送器1CYB
62 | 新源.仙居.1号机组.水导冷却水.出水温度101WXY
63 | 新源.仙居.1号机组.接力器行程传感器1WYB
64 | 新源.仙居.1号机组.顶盖.液位变送器2WB
66 | 新源.仙居.1号机组.主轴.密封水供水电磁流量计1DLJ
67 | 新源.仙居.1号机组.水导轴承.油箱液位1WB
68 | 新源.仙居.1号机组.水导轴承.油箱油混水信号1YHS
69 | 新源.仙居.1号机组.水轮机工况.流量
70 | 新源.仙居.1号机组.水泵工况.流量
71 | 新源.仙居.1号机组.接力器行程传感器2WYB
72 | 新源.仙居.1号机组.主轴.密封磨损量ZMC
74 | 新源.仙居.1号机组.技术供水泵出水.总管压力
75 | 新源.仙居.1号机组.技术供水泵出水.总管温度
76 | 新源.仙居.1号机组.技术供水冷却水.总出口流量
78 | 新源.仙居.1号机组.IPB湿度信号
85 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.油槽油位
86 | 新源.仙居.1号机组.下导推力轴承.油槽油位
87 | 新源.仙居.1号机组.发电电动机总冷却水.进水压力
88 | 新源.仙居.1号机组.高压油顶起油.压力
89 | 新源.仙居.1号机组.制动气源.压力
92 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.X向摆度
93 | 新源.仙居.1号机组.下导轴承.X向摆度
94 | 新源.仙居.1号机组.水导轴承.X向摆度
95 | 新源.仙居.1号机组.大轴轴向.位移
96 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.Y向摆度
97 | 新源.仙居.1号机组.下导轴承.Y向摆度
98 | 新源.仙居.1号机组.水导轴承.Y向摆度
99 | 新源.仙居.1号机组.顶盖.Z向垂直振动
100 | 新源.仙居.1号机组.上机架.X向水平振动
101 | 新源.仙居.1号机组.下机架.X向水平振动
102 | 新源.仙居.1号机组.顶盖.X向水平振动
103 | 新源.仙居.1号机组.上机架.Z向垂直振动
104 | 新源.仙居.1号机组.上机架.Y向水平振动
105 | 新源.仙居.1号机组.下机架.Y向水平振动
106 | 新源.仙居.1号机组.顶盖.Y向水平振动
107 | 新源.仙居.1号机组.下机架.Z向垂直振动
108 | 新源.仙居.1号机组.推力外循环冷却油流量
109 | 新源.仙居.1号机组.推力外循环总油管压力
113 | 新源.仙居.1号机组.状态
114 | 新源.仙居.1号机组.当前步号
116 | 新源.仙居.1号机组.有功测值
117 | 新源.仙居.1号机组.无功测值
118 | 新源.仙居.1号机组.有功测量源
119 | 新源.仙居.1号机组.无功测量源
120 | 新源.仙居.1号机组.有功调节方式
121 | 新源.仙居.1号机组.无功调节方式
122 | 新源.仙居.1号机组.有功设定值
123 | 新源.仙居.1号机组.无功设定值
124 | 新源.仙居.1号机组.PLC程序版本号
125 | 新源.仙居.1号机组.错误控制对象号
126 | 新源.仙居.1号机组.错误控制步号
127 | 新源.仙居.1号机组.静止到停机热备步数
130 | 新源.仙居.1号机组.发电到发电调相步数
131 | 新源.仙居.1号机组.发电调相到发电步数
132 | 新源.仙居.1号机组.调相到旋转步数
135 | 新源.仙居.1号机组.SFC抽水调相步数
136 | 新源.仙居.1号机组.BTB拖动步数
137 | 新源.仙居.1号机组.BTB抽水调相步数
138 | 新源.仙居.1号机组.抽水调相到抽水步数
139 | 新源.仙居.1号机组.抽水到抽水调相步数
140 | 新源.仙居.1号机组.抽水到旋转步数
141 | 新源.仙居.1号机组.不定态到旋转步数
142 | 新源.仙居.1号机组.机械事故停机步数
143 | 新源.仙居.1号机组.旋转到停机热备步数
144 | 新源.仙居.1号机组.电气事故停机步数
145 | 新源.仙居.1号机组.停机热备到静止步数1
146 | 新源.仙居.1号机组.黑启动步数1
147 | 新源.仙居.1号机组.抽水转发电步数1
148 | 新源.仙居.1号机组.当前对象性质
149 | 新源.仙居.1号机组.单步流程执行时间
152 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承油边.最高温度
153 | 新源.仙居.1号机组.下导轴瓦进油边.最高温度
154 | 新源.仙居.1号机组.推力轴瓦进油边.最高温度
155 | 新源.仙居.1号机组.水导瓦温.最高温度
156 | 新源.仙居.1号机组.空气冷却器出水.最高温度
157 | 新源.仙居.1号机组.空气冷却器热风.最高温度
158 | 新源.仙居.1号机组.空气冷却器冷风.最高温度
159 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.最高温度
160 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.最高温度
161 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.最高温度
337 | 新源.仙居.1号机组.机端A相电压
338 | 新源.仙居.1号机组.机端B相电压
339 | 新源.仙居.1号机组.机端C相电压
340 | 新源.仙居.1号机组.机端AB相电压
341 | 新源.仙居.1号机组.机端BC相电压
342 | 新源.仙居.1号机组.机端CA相电压
343 | 新源.仙居.1号机组.机端A相电流
344 | 新源.仙居.1号机组.机端B相电流
345 | 新源.仙居.1号机组.机端C相电流
346 | 新源.仙居.1号机组.机端有功功率
347 | 新源.仙居.1号机组.机端无功功率
348 | 新源.仙居.1号机组.机端功率因数
352 | 新源.仙居.1号机组.机端频率
353 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.A相电压
354 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.B相电压
355 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.C相电压
356 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.AB相电压
357 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.BC相电压
358 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.CA相电压
359 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.A相电流
360 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.B相电流
361 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.C相电流
362 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.有功功率
363 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.无功功率
364 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.功率因数
368 | 新源.仙居.1号机组.励磁变高压侧.频率
403 | 新源.仙居.1号机组.调速器.压力油罐压力
404 | 新源.仙居.1号机组.调速器.回油箱液位
405 | 新源.仙居.1号机组.调速器.压力油罐液位
406 | 新源.仙居.1号机组.球阀.(SJ30)压力油罐压力
407 | 新源.仙居.1号机组.球阀.(SJ30)回油箱液位
408 | 新源.仙居.1号机组.球阀.(SJ30)压力油罐液位
409 | 新源.仙居.1号机组.上导X向摆度(状态监测)
410 | 新源.仙居.1号机组.上导Y向摆度(状态监测)
411 | 新源.仙居.1号机组.下导X向摆度(状态监测)
412 | 新源.仙居.1号机组.下导Y向摆度(状态监测)
413 | 新源.仙居.1号机组.水导X向摆度(状态监测)
414 | 新源.仙居.1号机组.水导Y向摆度(状态监测)
415 | 新源.仙居.1号机组.大轴轴向位移(状态监测)
416 | 新源.仙居.1号机组.上机架X向水平振动(状态监测)
417 | 新源.仙居.1号机组.上机架Y向水平振动(状态监测)
418 | 新源.仙居.1号机组.上机架Z向垂直振动(状态监测)
419 | 新源.仙居.1号机组.下机架X向水平振动(状态监测)
420 | 新源.仙居.1号机组.下机架Y向水平振动(状态监测)
421 | 新源.仙居.1号机组.下机架Z向垂直振动(状态监测)
422 | 新源.仙居.1号机组.顶盖X向水平振动(状态监测)
423 | 新源.仙居.1号机组.顶盖Y向水平振动(状态监测)
424 | 新源.仙居.1号机组.顶盖Z向垂直振动(状态监测)
425 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯水平振动1(状态监测)
426 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯垂直振动1(状态监测)
427 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯水平振动2(状态监测)
428 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯垂直振动2(状态监测)
429 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯水平振动3(状态监测)
430 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯垂直振动3(状态监测)
431 | 新源.仙居.1号机组.定子机架+X向垂直振动(状态监测)
432 | 新源.仙居.1号机组.定子机架-Y向垂直振动(状态监测)
433 | 新源.仙居.1号机组.蜗壳进口压力脉动(状态监测)
434 | 新源.仙居.1号机组.转轮与顶盖间压力脉动1(状态监测)
435 | 新源.仙居.1号机组.转轮与顶盖间压力脉动2(状态监测)
436 | 新源.仙居.1号机组.尾水管进口压力脉动1(状态监测)
437 | 新源.仙居.1号机组.尾水管进口压力脉动2(状态监测)
438 | 新源.仙居.1号机组.导叶与转轮进口间压力脉动1(状态监测)
439 | 新源.仙居.1号机组.导叶与转轮进口间压力脉动2(状态监测)
440 | 新源.仙居.1号机组.转轮与底环间压力脉动(状态监测)
441 | 新源.仙居.1号机组.尾水管肘管压力脉动1(状态监测)
442 | 新源.仙居.1号机组.尾水管肘管压力脉动2(状态监测)
465 | 新源.仙居.1号机组.1号水导轴承.瓦温
466 | 新源.仙居.1号机组.2号水导轴承.瓦温
467 | 新源.仙居.1号机组.3号水导轴承.瓦温
468 | 新源.仙居.1号机组.4号水导轴承.瓦温
469 | 新源.仙居.1号机组.5号水导轴承.瓦温
470 | 新源.仙居.1号机组.6号水导轴承.瓦温
471 | 新源.仙居.1号机组.7号水导轴承.瓦温
472 | 新源.仙居.1号机组.8号水导轴承.瓦温
473 | 新源.仙居.1号机组.9号水导轴承.瓦温
474 | 新源.仙居.1号机组.10号水导轴承.瓦温
478 | 新源.仙居.1号机组.水导油槽.热油温度2
479 | 新源.仙居.1号机组.上迷宫环.1号测温电阻
480 | 新源.仙居.1号机组.上迷宫环.2号测温电阻
489 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z1
490 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z2
491 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z3
492 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z4
493 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z5
494 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z6
495 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z7
496 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z8
497 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z9
498 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z10
499 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z11
500 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z12
501 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z13
502 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z14
503 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z15
504 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z16
505 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z17
506 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z18
507 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z19
508 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z20
509 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z21
510 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z22
511 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z23
512 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z24
513 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z25
514 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z26
515 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z27
516 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z28
517 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z29
518 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z30
519 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z31
520 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z32
521 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z33
522 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z34
523 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z35
524 | 新源.仙居.1号机组.定子线圈.温度Z36
525 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z37
526 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z38
527 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z39
528 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z40
529 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z41
530 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z42
531 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z43
532 | 新源.仙居.1号机组.定子齿压板.温度Z44
533 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z45
534 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z46
535 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z47
536 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z48
537 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z49
538 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z50
539 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z51
540 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z52
541 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z53
542 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z54
543 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z55
544 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z56
545 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z57
546 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z58
547 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z59
548 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z60
549 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z61
550 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z62
551 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z63
552 | 新源.仙居.1号机组.定子铁芯.温度Z64
553 | 新源.仙居.1号机组.1号空冷器.出水管温度Z65
554 | 新源.仙居.1号机组.2号空冷器.出水管温度Z66
555 | 新源.仙居.1号机组.3号空冷器.出水管温度Z67
556 | 新源.仙居.1号机组.4号空冷器.出水管温度Z68
557 | 新源.仙居.1号机组.5号空冷器.出水管温度Z69
558 | 新源.仙居.1号机组.6号空冷器.出水管温度Z70
559 | 新源.仙居.1号机组.7号空冷器.出水管温度Z71
560 | 新源.仙居.1号机组.8号空冷器.出水管温度Z72
561 | 新源.仙居.1号机组.2号空冷器.上部热风温度Z73
562 | 新源.仙居.1号机组.2号空冷器.下部热风温度Z74
563 | 新源.仙居.1号机组.3号空冷器.上部热风温度Z75
564 | 新源.仙居.1号机组.3号空冷器.下部热风温度Z76
565 | 新源.仙居.1号机组.4号空冷器.上部热风温度Z77
566 | 新源.仙居.1号机组.4号空冷器.下部热风温度Z78
567 | 新源.仙居.1号机组.5号空冷器.上部热风温度Z79
568 | 新源.仙居.1号机组.5号空冷器.下部热风温度Z80
569 | 新源.仙居.1号机组.6号空冷器.上部热风温度Z81
570 | 新源.仙居.1号机组.6号空冷器.下部热风温度Z82
571 | 新源.仙居.1号机组.7号空冷器.上部热风温度Z83
572 | 新源.仙居.1号机组.7号空冷器.下部热风温度Z84
573 | 新源.仙居.1号机组.8号空冷器.上部热风温度Z85
574 | 新源.仙居.1号机组.8号空冷器.下部热风温度Z86
575 | 新源.仙居.1号机组.1号空冷器.上部热风温度Z87
576 | 新源.仙居.1号机组.1号空冷器.下部热风温度Z88
577 | 新源.仙居.1号机组.1号空冷器.上部冷风温度Z89
578 | 新源.仙居.1号机组.1号空冷器.下部冷风温度Z90
579 | 新源.仙居.1号机组.2号空冷器.上部冷风温度Z91
580 | 新源.仙居.1号机组.2号空冷器.下部冷风温度Z92
581 | 新源.仙居.1号机组.3号空冷器.上部冷风温度Z93
582 | 新源.仙居.1号机组.3号空冷器.下部冷风温度Z94
583 | 新源.仙居.1号机组.4号空冷器.上部冷风温度Z95
584 | 新源.仙居.1号机组.4号空冷器.下部冷风温度Z96
585 | 新源.仙居.1号机组.5号空冷器.上部冷风温度Z97
586 | 新源.仙居.1号机组.5号空冷器.下部冷风温度Z98
587 | 新源.仙居.1号机组.6号空冷器.上部冷风温度Z99
588 | 新源.仙居.1号机组.6号空冷器.下部冷风温度Z100
589 | 新源.仙居.1号机组.7号空冷器.上部冷风温度Z101
590 | 新源.仙居.1号机组.7号空冷器.下部冷风温度Z102
591 | 新源.仙居.1号机组.8号空冷器.上部冷风温度Z103
592 | 新源.仙居.1号机组.8号空冷器.下部冷风温度Z104
593 | 新源.仙居.1号机组.空冷器.进水总管温度Z105
594 | 新源.仙居.1号机组.空冷器.出水总管温度Z106
596 | 新源.仙居.1号机组.2号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z108
597 | 新源.仙居.1号机组.3号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z109
598 | 新源.仙居.1号机组.4号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z110
599 | 新源.仙居.1号机组.5号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z111
600 | 新源.仙居.1号机组.6号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z112
601 | 新源.仙居.1号机组.7号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z113
602 | 新源.仙居.1号机组.8号上导轴瓦电动机工况出油边.温度Z114
603 | 新源.仙居.1号机组.1号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z115
604 | 新源.仙居.1号机组.2号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z116
605 | 新源.仙居.1号机组.3号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z117
606 | 新源.仙居.1号机组.4号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z118
608 | 新源.仙居.1号机组.6号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z120
609 | 新源.仙居.1号机组.7号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z121
610 | 新源.仙居.1号机组.8号上导轴瓦发电机工况出油边.温度Z122
611 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.油槽冷油温度Z123
612 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.油槽热油温度Z124
614 | 新源.仙居.1号机组.上导轴承.油槽热油温度Z126
616 | 新源.仙居.1号机组.3号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z128
617 | 新源.仙居.1号机组.4号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z129
618 | 新源.仙居.1号机组.5号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z130
619 | 新源.仙居.1号机组.6号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z131
620 | 新源.仙居.1号机组.7号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z132
621 | 新源.仙居.1号机组.发电工况下导轴瓦进油边.温度Z133
622 | 新源.仙居.1号机组.9号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z134
623 | 新源.仙居.1号机组.10号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z135
624 | 新源.仙居.1号机组.11号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z136
625 | 新源.仙居.1号机组.12号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z137
626 | 新源.仙居.1号机组.13号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z138
627 | 新源.仙居.1号机组.14号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z139
628 | 新源.仙居.1号机组.15号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z140
629 | 新源.仙居.1号机组.16号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z141
630 | 新源.仙居.1号机组.17号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z142
631 | 新源.仙居.1号机组.18号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z143
632 | 新源.仙居.1号机组.19号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z144
633 | 新源.仙居.1号机组.20号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z145
634 | 新源.仙居.1号机组.1号下导轴瓦电动机工况出油边.温度Z146
635 | 新源.仙居.1号机组.1号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z147
636 | 新源.仙居.1号机组.2号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z148
637 | 新源.仙居.1号机组.3号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z149
638 | 新源.仙居.1号机组.4号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z150
639 | 新源.仙居.1号机组.5号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z151
640 | 新源.仙居.1号机组.6号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z152
641 | 新源.仙居.1号机组.7号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z153
642 | 新源.仙居.1号机组.8号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z154
643 | 新源.仙居.1号机组.9号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z155
644 | 新源.仙居.1号机组.10号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z156
646 | 新源.仙居.1号机组.12号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z158
647 | 新源.仙居.1号机组.13号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z159
648 | 新源.仙居.1号机组.14号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z160
649 | 新源.仙居.1号机组.15号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z161
650 | 新源.仙居.1号机组.16号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z162
651 | 新源.仙居.1号机组.17号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z163
652 | 新源.仙居.1号机组.18号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z164
653 | 新源.仙居.1号机组.19号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z165
654 | 新源.仙居.1号机组.20号下导轴瓦发电机工况出油边.温度Z166
656 | 新源.仙居.1号机组.2号推力瓦电动机.工况出油边Z168
657 | 新源.仙居.1号机组.3号推力瓦电动机.工况出油边Z169
658 | 新源.仙居.1号机组.4号推力瓦电动机.工况出油边Z170
659 | 新源.仙居.1号机组.5号推力瓦电动机.工况出油边Z171
660 | 新源.仙居.1号机组.6号推力瓦电动机.工况出油边Z172
662 | 新源.仙居.1号机组.8号推力瓦电动机.工况出油边Z174
663 | 新源.仙居.1号机组.9号推力瓦电动机.工况出油边Z175
664 | 新源.仙居.1号机组.10号推力瓦电动机.工况出油边Z176
665 | 新源.仙居.1号机组.11号推力瓦电动机.工况出油边Z177
666 | 新源.仙居.1号机组.12号推力瓦电动机.工况出油边Z178
667 | 新源.仙居.1号机组.1号推力瓦发电机.工况出油边Z179
668 | 新源.仙居.1号机组.2号推力瓦发电机.工况出油边Z180
669 | 新源.仙居.1号机组.3号推力瓦发电机.工况出油边Z181
671 | 新源.仙居.1号机组.5号推力瓦发电机.工况出油边Z183
672 | 新源.仙居.1号机组.6号推力瓦发电机.工况出油边Z184
673 | 新源.仙居.1号机组.7号推力瓦发电机.工况出油边Z185
674 | 新源.仙居.1号机组.8号推力瓦发电机.工况出油边Z186
675 | 新源.仙居.1号机组.9号推力瓦发电机.工况出油边Z187
677 | 新源.仙居.1号机组.11号推力瓦发电机.工况出油边Z189
678 | 新源.仙居.1号机组.12号推力瓦发电机.工况出油边Z190
679 | 新源.仙居.1号机组.组推力外循环进油管.温度Z191
680 | 新源.仙居.1号机组.组推力外循环出油管.温度Z192
682 | 新源.仙居.1号机组.下导推力.油槽热油温度Z194
683 | 新源.仙居.1号机组.上导冷却水.进口温度Z195
684 | 新源.仙居.1号机组.上导冷却水.出口温度Z196
685 | 新源.仙居.1号机组.推力外循环冷却水.进口温度Z197
686 | 新源.仙居.1号机组.推力外循环冷却水.出口温度Z198
720 | 新源.仙居.1号机组.转速2
1432 | 新源.仙居.1号机组.转速3
2144 | 新源.仙居.1号机组.转速4
2980 | 新源.仙居.1号机组.1号气罐.压力
2981 | 新源.仙居.1号机组.2号气罐.压力
3243 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.AB相电压
3244 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.BC相电压
3245 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.CA相电压
3246 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.A相电流
3247 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.B相电流
3248 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.C相电流
3249 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.有功功率
3250 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.无功功率
3251 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.功率因数
3252 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅰ母进线.频率
3253 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.AB相电压
3254 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.BC相电压
3255 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.CA相电压
3256 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.A相电流
3257 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.B相电流
3258 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.C相电流
3259 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.有功功率
3260 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.无功功率
3261 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.功率因数
3262 | 新源.仙居.1号机组.自用盘Ⅱ母进线.频率
3263 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.AB相电压
3264 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.BC相电压
3265 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.CA相电压
3266 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.A相电流
3267 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.B相电流
3268 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.C相电流
3269 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.有功功率
3270 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.无功功率
3271 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.功率因数
3272 | 新源.仙居.1号机组.自用盘母联.频率
3273 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.AB相电压
3274 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.BC相电压
3275 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.CA相电压
3276 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.A相电流
3277 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.B相电流
3278 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.C相电流
3279 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.有功功率
3280 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.无功功率
3281 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.功率因数
3282 | 新源.仙居.1号机组.自用盘检修侧进线.频率
4529 | 新源.仙居.1号机组.发电出力
4530 | 新源.仙居.1号机组.抽水出力
4531 | 新源.仙居.1号机组.功率因数
4532 | 新源.仙居.1号机组.无功发送
4533 | 新源.仙居.1号机组.无功吸收
4534 | 新源.仙居.1号机组.发电启动次数
4535 | 新源.仙居.1号机组.抽水启动次数
4536 | 新源.仙居.1号机组.日无功发送
4537 | 新源.仙居.1号机组.日无功吸收
4538 | 新源.仙居.1号机组.日发电量
4539 | 新源.仙居.1号机组.日抽水电量
4540 | 新源.仙居.1号机组.正向有功电量
4541 | 新源.仙居.1号机组.反向有功电量
4542 | 新源.仙居.1号机组.励磁.正向有功电量

## 发电调相台数
4601 | 新源.仙居.发电调相台数

## 主变洞
3073 | 新源.仙居.主变洞.SFC输入变压器.IPT61铁芯温度
3074 | 新源.仙居.主变洞.SFC输入变压器.IPT61绕组温度1
3075 | 新源.仙居.主变洞.SFC输入变压器.IPT61绕组温度2
3076 | 新源.仙居.主变洞.SFC输入变压器.IPT61冷却水进口温度
3077 | 新源.仙居.主变洞.SFC输入变压器.IPT61冷却水出口温度
3078 | 新源.仙居.主变洞.SFC输出变压器.OPT61铁芯温度
3079 | 新源.仙居.主变洞.SFC输出变压器.OPT61绕组温度1
3080 | 新源.仙居.主变洞.SFC输出变压器.OPT61绕组温度2
3081 | 新源.仙居.主变洞.SFC输出变压器.OPT61冷却水进口温度
3082 | 新源.仙居.主变洞.SFC输出变压器.OPT61冷却水出口温度
3083 | 新源.仙居.主变洞.1/2号机共用启动母线湿度信号
3084 | 新源.仙居.主变洞.3/4号机共用启动母线湿度信号
3423 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.AB相电压
3424 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.BC相电压
3425 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.CA相电压
3426 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.A相电流
3427 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.B相电流
3428 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.C相电流
3429 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.有功功率
3430 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.无功功率
3431 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.功率因数
3432 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅰ母进线.频率
3433 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.AB相电压
3434 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.BC相电压
3435 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.CA相电压
3436 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.A相电流
3437 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.B相电流
3438 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.C相电流
3439 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.有功功率
3440 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.无功功率
3441 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.功率因数
3442 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘Ⅱ母进线.频率
3443 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.AB相电压
3444 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.BC相电压
3445 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.CA相电压
3446 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.A相电流
3447 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.B相电流
3448 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.C相电流
3449 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.有功功率
3450 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.无功功率
3451 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.功率因数
3452 | 新源.仙居.主变洞.公用配电盘母联.频率

## 平衡气罐
2977 | 新源.仙居.平衡气罐.压力1
2988 | 新源.仙居.平衡气罐.压力2

## 1号厂高变
3453 | 新源.仙居.1号厂高变.A相电流
3454 | 新源.仙居.1号厂高变.B相电流
3455 | 新源.仙居.1号厂高变.C相电流
3456 | 新源.仙居.1号厂高变.中性线电流
3457 | 新源.仙居.1号厂高变.AB相电压
3458 | 新源.仙居.1号厂高变.BC相电压
3459 | 新源.仙居.1号厂高变.CA相电压
3460 | 新源.仙居.1号厂高变.A相电压
3461 | 新源.仙居.1号厂高变.B相电压
3462 | 新源.仙居.1号厂高变.C相电压
3463 | 新源.仙居.1号厂高变.频率
3464 | 新源.仙居.1号厂高变.有功功率
3465 | 新源.仙居.1号厂高变.无功功率
3466 | 新源.仙居.1号厂高变.S
3467 | 新源.仙居.1号厂高变.PF

## 检修台数
4610 | 新源.仙居.检修台数

## 3号主变
1425 | 新源.仙居.3号主变.油面温度1
1426 | 新源.仙居.3号主变.油面温度2
1427 | 新源.仙居.3号主变.绕组温度
1793 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.A相电压
1794 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.B相电压
1795 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.C相电压
1796 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.AB相电压
1797 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.BC相电压
1798 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.CA相电压
1799 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.A相电流
1800 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.B相电流
1801 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.C相电流
1802 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.有功功率
1803 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.无功功率
1804 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.功率因数
1808 | 新源.仙居.3号主变.高压侧.频率
1809 | 新源.仙居.3号主变.1号冷却器.出油口压力
1810 | 新源.仙居.3号主变.2号冷却器.出油口压力
1811 | 新源.仙居.3号主变.3号冷却器.出油口压力
1812 | 新源.仙居.3号主变.4号冷却器.出油口压力
1813 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.进水口压力
1814 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.出水口压力
1815 | 新源.仙居.3号主变.1号冷却器.油温
1816 | 新源.仙居.3号主变.2号冷却器.油温
1817 | 新源.仙居.3号主变.3号冷却器.油温
1818 | 新源.仙居.3号主变.4号冷却器.油温
1819 | 新源.仙居.3号主变.1号冷却器.水温
1820 | 新源.仙居.3号主变.2号冷却器.水温
1821 | 新源.仙居.3号主变.3号冷却器.水温
1822 | 新源.仙居.3号主变.4号冷却器.水温
1823 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.总进油口温度
1824 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.总出油口温度
1825 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.总进水口温度
1826 | 新源.仙居.3号主变.冷却器.总出水口温度